## 様式１表紙
様式１ 建築基準法点検票
| 点検区分 | 建 築 物 ・ 建築設備
| ※ | 該当するものに○を付ける。
施設番号
施設名称
建物番号
建築物名称
点検日
点検者名
| （資格） | （ ）
| ※ | 資格欄には、建築士、特定建築物調査員、防火設備検査員、
昇降機等検査員、建築設備検査員のいずれかを記入する。

## 建築
様式1 建築基準法点検票 | [6 empty] | （建築物）
番号 | 箇所 |  |  | 項目番号 | （い）調査項目 |  |  | （ろ）調査方法 | （は）判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | A判定 | B1判定 | B2判定 | C判定 | 判定 | 写真No. | 備考
1 | 敷地及び地盤 | 1 | 1 | 1-(1) | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | 目視により確認する。 | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 |  | 異常なし | 建物周辺に陥没はあるが、安全上支障なし | ー | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねている | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
2 | 敷地及び地盤 | 1 | 7 | 1-(7) | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | 目視、下げ振り等により確認する。 | 著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。 |  | 異常なし | 軽微のひび割れ、破損又は傾斜がある | 中程度のひび割れ、破損又は傾斜がある | 著しいひび割れ、破損又は傾斜がある | FALSE |  | FALSE | FALSE
3 | 敷地及び地盤 | 1 | 8 | 1-(8) | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。 |  | 異常なし | 軽度の傾斜又は、ひび割れがある | 中程度の傾斜又は、ひび割れがある | 著しい傾斜、ひび割れがある、又は目地部より土砂が流出している |  |  |  | FALSE
4 | 建築物の外部 | 2 | 1 | 2-(1) | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。 |  | 異常なし | 地盤沈下に伴う軽微なひび割れあり | 地盤沈下に伴う中程度のひび割れがある | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがある、又は建具開閉等に支障ある |  |  |  | FALSE
5 | 建築物の外部 | 2 | 2 | 2-(2) | 基礎 |  | 基礎の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 礎石にずれがあること又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | コンクリート面に軽微なひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に中程度のひび割れ、欠損等がある | 礎石にずれがある、又はコンクリート面に鉄筋露出若しくは著しいひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
6 | 建築物の外部 | 2 | 3 | 2-(3) | 土台（木造建築物） |  | 土台の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 土台にたわみ、傾斜等があること又は建具開閉に支障があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 土台にたわみ、傾斜等がある、又は建具開閉に支障がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
7 | 建築物の外部 | 2 | 4 | 2-(4) | 土台（木造建築物） |  | 土台の劣化及び損傷の状況 | 目視及び手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
8 | 建築物の外部 | 2 | 6 | 2-(6) | 外壁 | 躯体等 | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  |  | FALSE | FALSE
9 | 建築物の外部 | 2 | 7 | 2-(7) | 外壁 | 躯体等 | 組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。 |  | 異常なし | － | － | れんが、石等に割れ、ずれ等がある |  |  |  | FALSE
10 | 建築物の外部 | 2 | 8 | 2-(8) | 外壁 | 躯体等 | 補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位等があること。 |  | 異常なし | 目地モルタルに軽微な欠落がある | 目地モルタルに中程度の欠落がある | 目地モルタルに著しい欠落がある、又はブロック積みに変位等がある |  |  |  | TRUE | C
11 | 建築物の外部 | 2 | 9 | 2-(9) | 外壁 | 躯体等 | 鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 鋼材に軽微な錆、腐食等がある | 鋼材に中程度の錆、腐食等がある | 鋼材に著しい錆、腐食等がある |  |  | TRUE | FALSE | B2
12 | 建築物の外部 | 2 | 10 | 2-(10) | 外壁 | 躯体等 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある |  |  |  | TRUE | C
13 | 建築物の外部 | 2 | 11 | 2-(11) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、 竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後10年を超え、かつ3年 以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危 害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する（3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等 の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。）。 | 外壁タイル等に剥落等があること又は著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。 |  | 異常なし | 外壁タイル等に軽微な白華、ひび割れ、浮き等がある | 外壁タイル等に中程度の白華、ひび割れ、浮き等がある | 外壁タイル等に剥落等がある、又は著しい白華、ひび割れ、浮き等がある |  |  |  | FALSE
14 | 建築物の外部 | 2 | 12 | 2-(12) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | － | ー | ひび割れ、欠損等がある |  |  |  | TRUE | C
15 | 建築物の外部 | 2 | 13 | 2-(13) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | 金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形していること。 |  | 異常なし | ー | ー | パネル面又は取合い部が著しい錆等により変形している |  |  | FALSE | TRUE | C
16 | 建築物の外部 | 2 | 14 | 2-(14) | 外壁 | 外装仕上げ材等 | コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 錆汁を伴ったひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 錆汁を伴ったひび割れ、欠損等がある |  |  | FALSE | FALSE
17 | 建築物の外部 | 2 | 15 | 2-(15) | 外壁 | 窓サッシ等 | サッシ等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は開閉により確認する。 | サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形していること。 |  | 異常なし | ー | ー | サッシ等の腐食又はネジ等の緩みにより変形している |  |  |  | FALSE
18 | 建築物の外部 | 2 | 17 | 2-(17) | 外壁 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 機器本体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 機器本体に著しい錆又は腐食があること。 |  | 異常なし | 機器本体に軽微な錆又は腐食がある | 機器本体に中程度の錆又は腐食がある | 機器本体に著しい錆又は腐食がある |  |  |  | FALSE
19 | 建築物の外部 | 2 | 18 | 2-(18) | 外壁 | 外壁に緊結された広告板、空調室外機等 | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 支持部分に緊結不良がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  |  | FALSE | FALSE
20 | 屋上及び屋根 | 3 | 1 | 3-(1) | 屋上面 |  | 屋上面の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがあること又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂していること。 |  | 異常なし | ー | ー | 歩行上危険なひび割れ若しくは反りがある、又は伸縮目地材が欠落し植物が繁茂している |  |  | FALSE | FALSE
21 | 屋上及び屋根 | 3 | 2 | 3-(2) | 屋上回り（屋上面を除く） |  | パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等があること又はパネルが破損していること。 |  | 異常なし | モルタル等の仕上げ材に軽微なの白華、ひび割れ等がある | モルタル等の仕上げ材に中程度の白華、ひび割れ等がある | モルタル等の仕上げ材に著しい白華、ひび割れ等がある、又はパネルが破損している |  |  |  | FALSE
22 | 屋上及び屋根 | 3 | 3 | 3-(3) | 屋上回り（屋上面を除く） |  | 笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | モルタル面に著しいひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | モルタル面に軽微なひび割れ、欠損等がある | モルタル面に中程度のひび割れ、欠損等がある | モルタル面に著しいひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
23 | 屋上及び屋根 | 3 | 4 | 3-(4) | 屋上回り（屋上面を除く） |  | 金属笠木の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 笠木に著しい錆若しくは腐食があること又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形していること。 |  | 異常なし | 笠木に軽微な錆又は腐食がある | 笠木に中程度の錆又は腐食がある | 笠木に著しい錆若しくは腐食がある、又は笠木接合部に緩みがあり部分的に変形している |  |  |  | FALSE
24 | 屋上及び屋根 | 3 | 5 | 3-(5) | 屋上回り（屋上面を除く） |  | 排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等があること。 |  | 異常なし | 排水溝のモルタルに軽微なひび割れ、浮き等がある | 排水溝のモルタルに中程度のひび割れ、浮き等がある | 排水溝のモルタルに著しいひび割れ、浮き等がある |  |  |  | FALSE
25 | 屋上及び屋根 | 3 | 7 | 3-(7) | 屋根 |  | 屋根の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 屋根ふき材に割れがあること又は緊結金物に著しい腐食等があること。 |  | 異常なし | 緊結金物に軽微な腐食等がある | 緊結金物に中程度の腐食等がある | 屋根ふき材に割れがある、又は緊結金物に著しい腐食等がある |  |  |  | FALSE
26 | 屋上及び屋根 | 3 | 8 | 3-(8) | 機器及び工作物（冷却設備、広告塔等） |  | 機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に軽微な錆、腐食等がある | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に中程度の錆、腐食等がある | 機器若しくは工作物本体又はこれらと屋上及び屋根との接合部に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
27 | 屋上及び屋根 | 3 | 9 | 3-(9) | 機器及び工作物（冷却設備、広告塔等） |  | 支持部分等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | 緊結金物に軽微な腐食等がある、又はコンクリート基礎等に軽微なひび割れ、欠損等がある | 緊結金物に中程度の腐食等がある、又はコンクリート基礎等に中程度のひび割れ、欠損等がある | 支持部分に緊結不良若しくは緊結金物に著しい腐食等がある、又はコンクリート基礎等に著しいひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
28 | 建築物の内部 | 4 | 5 | 4-(5) | 防火区画 | 防火区画の外周部 | 令第112条第10項に規定する外壁等及び同条第11項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 令第112条第10項に規定する外壁等、同条第11項に規定する防火設備に損傷があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 令第112条第10項に規定する外壁等、同条第11項に規定する防火設備に損傷がある | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | 建築物の内部 | 4 | 6 | 4-(6) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
30 | 建築物の内部 | 4 | 7 | 4-(7) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | れんが、石等に割れ、ずれ等があること。 |  | 異常なし | － | － | れんが、石等に割れ、ずれ等がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
31 | 建築物の内部 | 4 | 8 | 4-(8) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 目地モルタルに著しい欠落があること又はブロック積みに変位があること。 |  | 異常なし | 目地モルタルに軽微な欠落がある | 目地モルタルに中程度の欠落がある | 目地モルタルに著しい欠落がある、又はブロック積みに変位がある |  |  |  | FALSE
32 | 建築物の内部 | 4 | 9 | 4-(9) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 鋼材に軽微な錆、腐食等がある | 鋼材に中程度の錆、腐食等がある | 鋼材に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
33 | 建築物の内部 | 4 | 10 | 4-(10) | 壁の室内に面する部分 | 躯体等 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
34 | 建築物の内部 | 4 | 12 | 4-(12) | 壁の室内に面する部分 | 防火区画を構成する壁 | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 各部材及び接合部に穴又は破損があること。 |  | 異常なし | － | － | 各部材及び接合部に穴又は破損がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
35 | 建築物の内部 | 4 | 13 | 4-(13) | 壁の室内に面する部分 | 防火区画を構成する壁 | 鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況 | 設計図書等により確認し、修繕等が行われ、かつ、点検口等がある場合にあっては、点検口等から目視により確認する。 | 耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していること。 |  | 異常なし | － | － | 耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出している |  | FALSE | FALSE | FALSE
36 | 建築物の内部 | 4 | 17 | 4-(17) | 床 | 躯体等 | 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
37 | 建築物の内部 | 4 | 18 | 4-(18) | 床 | 躯体等 | 鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 鋼材に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 鋼材に軽微な錆、腐食等がある | 鋼材に中程度の錆、腐食等がある | 鋼材に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
38 | 建築物の内部 | 4 | 19 | 4-(19) | 床 | 躯体等 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | コンクリート面に軽微な白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に中程度の白華、ひび割れ、欠損等がある | コンクリート面に鉄筋露出又は著しい白華、ひび割れ、欠損等がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
39 | 建築物の内部 | 4 | 21 | 4-(21) | 床 | 防火区画を構成する床 | 部材の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。 |  | 異常なし | － | － | 各部材又は接合部に穴又は破損がある |  | FALSE | FALSE | FALSE
40 | 建築物の内部 | 4 | 24 | 4-(24) | 天井 | 令第128条の5（特殊建築物の内装） | 室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又はテストハンマーによる打診等により確認する。 | 室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷があること又は剥落等があること。 |  | 異常なし | － | － | 室内に面する部分の仕上げに浮き、たわみ等の劣化若しくは損傷がある、又は剥落等がある |  |  |  | FALSE
41 | 建築物の内部 | 4 | 25 | 4-(25) | 天井 | 特定天井 | 特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 天井材に腐食、緩み、外れ、欠損、たわみ等がある | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
42 | 建築物の内部 | 4 | 30 | 4-(30) | 防火設備（防火扉、防火シャッターに限る） |  | 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備(以下｢常閉防火設備｣という｣)の本体と枠の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 常閉防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能（令第112条第14項第2号に規定する特定防火設備又は常閉防火設備に限る。）に支障があること。 |  | 異常なし | － | － | 常閉防火設備の変形又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能に支障がある |  |  |  | FALSE
43 | 建築物の内部 | 4 | 34 | 4-(34) | 照明器具、懸垂物等 |  | 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し又は触診により確認する。 | 照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等があること。 |  | 異常なし | 照明器具又は懸垂物に軽微な錆、腐食、緩み、変形等がある | 照明器具又は懸垂物に中程度の錆、腐食、緩み、変形等がある | 照明器具又は懸垂物に著しい錆、腐食、緩み、変形等がある |  |  |  | FALSE
44 | 建築物の内部 | 4 | 43 | 4-(43) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 吹付け石綿等の劣化の状況 | 3年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。 | 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は3年以内に劣化状況調査が行われていないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等がある、又は3年以内に劣化状況調査が行われていない |  |  | FALSE | FALSE
45 | 建築物の内部 | 4 | 45 | 4-(45) | 石綿等を添加した建築材料 |  | 囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷がある |  |  | FALSE | FALSE
46 | 避難施設等 | 5 | 8 | 5-(8) | 避難上有効なバルコニー |  | 手すり等の劣化及び損傷の状況 | 目視及びテストハンマーによる打診等により確認する。 | 著しい錆又は腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な錆又は腐食がある | 中程度の錆又は腐食がある | 著しい錆又は腐食がある |  |  |  | FALSE
47 | 避難施設等 | 5 | 15 | 5-(15) | 階段 | 階段 | 階段各部の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 歩行上支障があるひび割れ、錆、腐食等がある |  |  | FALSE | FALSE
48 | 避難施設等 | 5 | 25 | 5-(25) | 排煙設備等 | 防煙壁 | 防煙壁の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 防煙壁にき裂、破損、変形等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 防煙壁にき裂、破損、変形等がある |  |  |  | FALSE
49 | その他 | 6 | 1 | 6-(1) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 膜体に破れ、雨水貯留、接合部の剥がれ等がある |  |  |  | FALSE
50 | その他 | 6 | 2 | 6-(2) | 特殊な構造等 | 膜構造建築物の膜体、取付部材等 | 膜張力及びケーブル張力の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 | 膜張力又はケーブル張力が低下していること。 |  | 異常なし | － | － | 膜張力又はケーブル張力が低下している |  | FALSE | FALSE | FALSE
51 | その他 | 6 | 3 | 6-(3) | 特殊な構造等 | 免震構造建築物の免震層及び免震装置 | 免震装置の劣化及び損傷の状況（免震装置が可視状態にある場合に限る。） | 目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認する。 | 鋼材部分に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 鋼材部分に軽微な錆、腐食等がある | 鋼材部分に中程度の錆、腐食等がある | 鋼材部分に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
52 | その他 | 6 | 5 | 6-(5) | 避雷設備 |  | 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断していること。 |  | 異常なし | － | － | 避雷針又は避雷導線が腐食、破損又は破断している |  |  |  | FALSE
53 | その他 | 6 | 6 | 6-(6) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等があること。 |  | 異常なし | 煙突本体及び建築物との接合部に軽微なひび割れ、肌分かれ等がある | 煙突本体及び建築物との接合部に中程度のひび割れ、肌分かれ等がある | 煙突本体及び建築物との接合部に著しいひび割れ、肌分かれ等がある |  |  |  | FALSE
54 | その他 | 6 | 7 | 6-(7) | 煙突 | 建築物に設ける煙突 | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 付帯金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 付帯金物に軽微な錆、腐食等がある | 付帯金物に中程度の錆、腐食等がある | 付帯金物に著しい錆、腐食等がある |  |  |  | FALSE
55 | その他 | 6 | 8 | 6-(8) | 煙突 | 煙突（令第138条第1項第1号） | 煙突本体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等があること。 |  | 異常なし | 煙突本体に軽微な錆、錆汁、ひび割れ、欠損等がある | 煙突本体に中程度の錆、錆汁、ひび割れ、欠損等がある | 煙突本体に鉄筋露出若しくは腐食又は著しい錆、錆汁、ひび割れ、欠損等がある |  |  |  | FALSE
56 | その他 | 6 | 9 | 6-(9) | 煙突 | 煙突（令第138条第1項第1号） | 付帯金物の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等があること。 |  | 異常なし | アンカーボルト等に軽微な錆、腐食、緊結不良等がある | アンカーボルト等に中程度の錆、腐食、緊結不良等がある | アンカーボルト等に著しい錆、腐食、緊結不良等がある | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## 建築設備
様式１ 建築基準法点検票 | [6 empty] | （建築設備）
番号 | 箇所 |  |  | 項目番号 | （い）調査項目 |  | （ろ）検査事項 | （は）検査方法 | （に）判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | A判定 | B1判定 | B2判定 | C判定 | 判定 | 写真No. | 備考
1 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 2 | 1-(2) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
2 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 4 | 1-(4) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 各室の給気口及び排気口の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
3 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 5 | 1-(5) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 風道の接続部に損傷があり空気が漏れていること又は取付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 風道の接続部に損傷があり空気が漏れている、又は取付けが堅固でない
4 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 7 | 1-(7) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 給気機又は排気機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 機器に損傷がある、取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある |  |  |  | FALSE
5 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 8 | 1-(8) | 機械換気設備 | 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観 | 換気扇による換気の状況 | 目視により確認する。 | 外気の流れにより著しく換気能力が低下する構造となっていること。 |  | 異常なし | 外気の流れにより換気能力が多少低下する構造となっている | 外気の流れにより換気能力が低下する構造となっている | 外気の流れにより換気能力が著しく低下する構造となっている
6 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 12 | 1-(12) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
7 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 13 | 1-(13) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 空気調和機器又は配管に軽微な腐食がある | 空気調和機器又は配管に中程度腐食がある | 空気調和機器又は配管に変形、破損又は著しい腐食がある
8 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）（別表第１） | 1 | 14 | 1-(14) | 中央管理方式の空気調和設備 | 空気調和設備の主要機器及び配管の外観 | 空気調和設備の運転の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 運転時に異常な音、異常な振動又は異常な発熱があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転時に異常な音、異常な振動又は異常な発熱がある |  |  |  | FALSE
9 | 換気設備を設けるべき調理室等（別表第１） | 2 | 2 | 2-(2) | 自然換気設備及び機械換気設備 |  | 排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある |  |  |  | FALSE
10 | 換気設備を設けるべき調理室等（別表第１） | 2 | 5 | 2-(5) | 自然換気設備及び機械換気設備 |  | 給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 鳥の巣等により給排気が妨げられていること。 |  | 異常なし | ー | ー | 鳥の巣等により給排気が妨げられている |  |  |  | FALSE
11 | 換気設備を設けるべき調理室等（別表第１） | 2 | 6 | 2-(6) | 自然換気設備及び機械換気設備 |  | 排気筒及び煙突の断熱の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断熱材が脱落又は損傷していること。 |  | 異常なし | － | － | 断熱材が脱落又は損傷している |  | FALSE | FALSE
12 | 換気設備を設けるべき調理室等（別表第１） | 2 | 12 | 2-(12) | 機械換気設備 |  | 給気機又は排気機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 機器に損傷があること、取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 機器に損傷がある、取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
13 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等（別表第１） | 3 | 2 | 3-(2) | 防火ダンパー等 |  | 防火ダンパーの取付けの状況 | 目視又は触診により確認する | 平成12年建設省告示第1376号第1の規定に適合しないこと又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 平成12年建設省告示第1376号第1の規定に適合しない、又は著しい腐食がある
14 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等（別表第１） | 3 | 3 | 3-(3) | 防火ダンパー等 |  | 防火ダンパーの作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | ダンパーが円滑に作動しないこと。 |  | 異常なし | － | － | ダンパーが円滑に作動しない |  | FALSE | FALSE
15 | 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室等（別表第１） | 3 | 4 | 3-(4) | 防火ダンパー等 |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況 | 目視又は触診により確認する | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 防火ダンパー本体に軽微な腐食がある | 防火ダンパー本体に中程度の腐食がある | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食がある
16 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 1 | 1-(1) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
17 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 2 | 1-(2) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙風道との接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続部に破損又は変形があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部に破損又は変形がある
18 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 7 | 1-(7) | 排煙機 | 排煙機の性能 | 作動の状況 | 聴診又は触診により確認する。 | 排煙機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 排煙機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある
19 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 13 | 1-(13) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の外観 | 排煙口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
20 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 17 | 1-(17) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の性能 | 排煙口の開放の状況 | 目視又は聴診により確認する。 | 常時閉鎖状態を保持し開放時気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。 |  | 異常なし | 軽微な振動がある | 中程度の振動がある | 常時閉鎖状態を保持し開放時気流により閉鎖すること又は著しい振動がある
21 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 21 | 1-(21) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道（ 隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 排煙風道に軽微な腐食がある | 排煙風道に中程度の腐食がある | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食がある
22 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 22 | 1-(22) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道（ 隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある
23 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 27 | 1-(27) | 排煙風道 | 防火ダンパー | 防火ダンパーの作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | ダンパーが円滑に作動しないこと。 |  | 異常なし | － | － | ダンパーが円滑に作動しない
24 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 28 | 1-(28) | 排煙風道 | 防火ダンパー | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 防火ダンパー本体に軽微な腐食がある | 防火ダンパー本体に中程度の腐食がある | 防火ダンパー本体に破損又は著しい腐食がある
25 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 34 | 1-(34) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観 | 排煙口及び給気口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
26 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 40 | 1-(40) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。) | 給気風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 給気風道に軽微な腐食がある | 給気風道に中程度の腐食がある | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食がある
27 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 42 | 1-(42) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある
28 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 44 | 1-(44) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
29 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 45 | 1-(45) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気風道との接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続部に空気漏れ、破損又は変形があること。 |  | 異常なし | － | － | 接続部に空気漏れ、破損又は変形がある |  |  | FALSE
30 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 1 | 47 | 1-(47) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 | 作動の状況 | 聴診又は触診により確認する。 | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | － | － | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある
31 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 3 | 2-(3) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 排煙風道に軽微な腐食がある | 排煙風道に中程度の腐食がある | 排煙風道に変形、破損又は著しい腐食がある
32 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 4 | 2-(4) | 加圧防排煙設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損がある
33 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 7 | 2-(7) | 加圧防排煙設備 | 給気口の外観 | 給気口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
34 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 11 | 2-(11) | 加圧防排煙設備 | 給気口の性能 | 給気口の開放の状況 | 目視又は聴診により確認する。 | 開放時に気流により閉鎖すること又は著しい振動があること。 |  | 異常なし | 軽微な振動がある | 中程度の振動がある | 開放時に気流により閉鎖する、又は著しい振動がある
35 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 12 | 2-(12) | 加圧防排煙設備 | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 給気風道に軽微な腐食がある | 給気風道に中程度の腐食がある | 給気風道に変形、破損又は著しい腐食がある
36 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 13 | 2-(13) | 加圧防排煙設備 | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でないこと又は変形若しくは破損があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 接続部及び吊りボルトの取付けが堅固でない、又は変形若しくは破損がある
37 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 15 | 2-(15) | 加圧防排煙設備 | 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
38 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 16 | 2-(16) | 加圧防排煙設備 | 給気送風機の外観 | 給気風道との接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続部に空気漏れ、破損又は変形があること。 |  | 異常なし | － | － | 接続部に空気漏れ、破損又は変形がある
39 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 18 | 2-(18) | 加圧防排煙設備 | 給気送風機の性能 | 給気送風機の作動の状況 | 聴診又は触診により確認する。 | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | － | － | 送風機の運転時の電動機又は送風機に異常な音又は異常な振動がある
40 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 27 | 2-(27) | 加圧防排煙設備 | 空気逃し口の外観 | 空気逃し口の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
41 | 令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 2 | 31 | 2-(31) | 加圧防排煙設備 | 圧力調整装置の外観 | 圧力調整装置の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
42 | 令第126条の2第1項に規定する居室等（別表第２） | 3 | 5 | 3-(5) | 可動防煙壁 |  | 可動防煙壁の防煙区画 | 目視により確認する。 | 脱落又は欠損があり煙の流動を妨げる効果がないこと。 |  | 異常なし | － | － | 脱落又は欠損があり煙の流動を妨げる効果がない
43 | 予備電源（別表第２） | 4 | 1 | 4-(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電機室の防火区画貫通措置の状況 | 目視により確認する。 | 電気配線及び換気風道等の防火区画貫通措置に欠損又は脱落があること。 |  | 異常なし | － | － | 電気配線及び換気風道等の防火区画貫通措置に欠損又は脱落がある
44 | 予備電源（別表第２） | 4 | 7 | 4-(7) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 燃料及び冷却水の漏洩の状況 | 目視により確認する。 | 配管類の接続部等に漏洩等があること。 |  | 異常なし | － | － | 配管類の接続部等に漏洩等がある
45 | 予備電源（別表第２） | 4 | 8 | 4-(8) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 | 目視により確認する。 | 発電機板、自動制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | 発電機板、自動制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプ類が点灯しない
46 | 予備電源（別表第２） | 4 | 9 | 4-(9) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電装置の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
47 | 予備電源（別表第２） | 4 | 11 | 4-(11) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 接地線の接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 接続端子部に軽微な腐食がある | 接続端子部に中程度の腐食がある | 接続端子部に緩み又は著しい腐食がある
48 | 予備電源（別表第２） | 4 | 15 | 4-(15) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 運転の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転中に異常な音、異常な振動等がある
49 | 予備電源（別表第２） | 4 | 16 | 4-(16) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 排気の状況 | 目視により確認する。 | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがあること。 |  | 異常なし | ー | ー | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがある
50 | 予備電源（別表第２） | 4 | 17 | 4-(17) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転中に異常な音又は異常な振動がある
51 | 予備電源（別表第２） | 4 | 18 | 4-(18) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 直結エンジンの設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 据付けが堅固でないこと、アンカーボルト等に著しい腐食があること又は換気が十分でないこと。 |  | 異常なし | アンカーボルト等に軽微な腐食がある | アンカーボルト等に中程度の腐食がある | 据付けが堅固でない、アンカーボルト等に著しい腐食がある、又は換気が十分でない |  |  |  | FALSE
52 | 予備電源（別表第２） | 4 | 20 | 4-(20) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況 | 目視により確認するとともに、蓄電池電圧を電圧計により測定する。 | 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 電圧が定格電圧以下である、電解液量が機器に表示された適正量より少ない、又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等がある
53 | 予備電源（別表第２） | 4 | 21 | 4-(21) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 | 目視により確認する。 | 制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプ類が点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | 制御盤等の計器類、スイッチ類等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプ類が点灯しない
54 | 予備電源（別表第２） | 4 | 22 | 4-(22) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 給気部及び排気管の取付けの状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷、き裂等があること。 |  | 異常なし | － | － | 変形、損傷、き裂等がある | FALSE
55 | 予備電源（別表第２） | 4 | 23 | 4-(23) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | Vベルト | 目視又は触診により確認する。 | ベルトに損傷若しくはき裂があること又はたわみが大きいこと。 |  | 異常なし | － | － | ベルトに損傷若しくはき裂がある、又はたわみが大きい
56 | 予備電源（別表第２） | 4 | 24 | 4-(24) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 接地線の接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 接続端子部に軽微な腐食がある | 接続端子部に中程度の腐食がある | 接続端子部に緩み又は著しい腐食がある
57 | 予備電源（別表第２） | 4 | 27 | 4-(27) | 直結エンジン | 直結エンジンの性能 | 運転の状況 | 聴診、触診又は目視により確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること。 |  | 異常なし | － | － | 運転中に異常な音、異常な振動等がある
58 | 照明器具（別表第３） | 1 | 1 | 1-(1) | 非常用の照明器具 |  | 照明器具の取付けの状況 | 目視及び触診により確認する。 | 天井その他の取付け部に正しく固定されていないこと又は予備電源内蔵コンセント型照明器具である場合は、差込みプラグが壁等に固定されたコンセントに直接接続されていないこと若しくはコンセントから容易に抜ける状態であること。 |  | 異常なし | － | － | 天井その他の取付け部に正しく固定されていない、又は予備電源内蔵コンセント型照明器具である場合は、差込みプラグが壁等に固定されたコンセントに直接接続されていない、若しくはコンセントから容易に抜ける状態である
59 | 電池内蔵形の蓄電池（別表第３） | 4 | 1 | 4-(1) | 配線及び充電ランプ |  | 充電ランプの点灯の状況 | 目視により確認する。 | 点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | 点滅スイッチを切断しても充電ランプが点灯しない
60 | 電源別置形の蓄電池（別表第３） | 5 | 3 | 5-(3) | 蓄電池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池の設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷、腐食、液漏れ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 変形、損傷、腐食、液漏れ等がある
61 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 3 | 6-(3) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 発電機及び原動機の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 端子部の締め付けが堅固でないこと、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損があること又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 端子部の締め付けが堅固でない、計器若しくは制御盤の表示ランプ等に破損がある、又は原動機若しくは燃料タンクの周囲に油漏れ等がある
62 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 6 | 6-(6) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況 | 目視により確認するとともに蓄電池電圧を電圧計により測定する。 | 電圧が定格電圧以下であること、電解液量が機器に表示された適正量より少ないこと又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等があること。 |  | 異常なし | － | － | 電圧が定格電圧以下である、電解液量が機器に表示された適正量より少ない、又は電気ケーブルとの接続部に緩み、液漏れ等がある
63 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 7 | 6-(7) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 燃料及び冷却水の漏洩の状況 | 目視により確認する。 | 配管の接続部等に漏洩等があること。 |  | 異常なし | － | － | 配管の接続部等に漏洩等がある
64 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 8 | 6-(8) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況 | 目視により確認する。 | 発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷があること又は運転表示ランプが点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | 発電機盤、自動制御盤等の計器類、スイッチ等に指示不良若しくは損傷がある、又は運転表示ランプが点灯しない
65 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 9 | 6-(9) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 自家用発電装置の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 基礎架台の取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 基礎架台の取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
66 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 11 | 6-(11) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の状況 | 接地線の接続の状況 | 目視により確認する。 | 接続端子部に緩み又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 接続端子部に軽微な腐食がある | 接続端子部に中程度の腐食がある | 接続端子部に緩み又は著しい腐食がある
67 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 15 | 6-(15) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 音、振動等の状況 | 聴診、触診又は目視により確認する。 | 異常な音、異常な振動等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 異常な音、異常な振動等がある
68 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 16 | 6-(16) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | 排気の状況 | 目視により確認する。 | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがあること。 |  | 異常なし | ー | ー | 排気管、消音器等の変形、損傷、き裂等による排気漏れがある
69 | 自家用発電装置（別表第３） | 6 | 17 | 6-(17) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置の性能 | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況 | 作動の状況を確認する。 | 運転時に異常な音、異常な振動等があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転時に異常な音、異常な振動等がある
70 | 飲料用の配管設備及び排水設備（別表第４） | 1 | 2 | 1-(2) | 飲料用配管及び排水配管（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） |  | 配管の腐食及び漏水の状況 | 目視により確認する。 | 配管に腐食又は漏水があること。 |  | 異常なし | － | － | 配管に腐食又は漏水がある
71 | 飲料水の配管設備（別表第４） | 2 | 5 | 2-(5) | 飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下｢給水タンク等｣という。)並びに給水ポンプ |  | 給水ポンプの運転の状況 | 水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がない
72 | 飲料水の配管設備（別表第４） | 2 | 10 | 2-(10) | 給湯設備（循環ポンプを含む。） |  | 給湯設備の腐食及び漏水の状況 | 目視により確認する。 | 本体に腐食又は漏水があること。 |  | 異常なし | － | － | 配管に腐食又は漏水がある
73 | 飲料水の配管設備（別表第４） | 2 | 11 | 2-(11) | 給湯設備（循環ポンプを含む。） |  | ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造 | 目視又は触診により確認する。 | 昭和45年建設省告示第1826号第4第2号若しくは第3号の規定に適合しないこと又は腐食若しくは漏水があること。 |  | 異常なし | － | － | 昭和45年建設省告示第1826号第4第2号若しくは第3号の規定に適合しない、又は腐食若しくは漏水がある
74 | 排水設備（別表第４） | 3 | 3 | 3-(3) | 排水槽 |  | 排水漏れの状況 | 目視により確認する。 | 漏れがあること。 |  | 異常なし | － | － | 漏れがある
75 | 排水設備（別表第４） | 3 | 4 | 3-(4) | 排水槽 |  | 排水ポンプの設置の状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある
76 | 排水設備（別表第４） | 3 | 5 | 3-(5) | 排水槽 |  | 排水ポンプの運転の状況 | 水圧計により測定するとともに、作動の状況を確認する。 | 運転中に異常な音、異常な振動等があること又は定格水圧がないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 運転中に異常な音、異常な振動等がある、又は定格水圧がない
77 | 排水設備（別表第４） | 3 | 10 | 3-(10) | 排水再利用配管設備（中水道を含む。） |  | 雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況 | 目視により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は著しい腐食、損傷等があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食、損傷等がある | 中程度の腐食、損傷等がある | 取付けが堅固でない、又は著しい腐食、損傷等がある | FALSE |  |  | FALSE
78 | 排水設備（別表第４） | 3 | 17 | 3-(17) | その他 | 排水管 | 排水の状況 | 目視により確認する。 | 排水勾配がないこと又は流れていないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 排水勾配がない、又は流れていない | FALSE |  |  | FALSE
79 | 排水設備（別表第４） | 3 | 20 | 3-(20) | その他 | 排水管 | 間接排水の状況 | 目視により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第2第1号ロの規定に適合しないこと又は損傷があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 昭和50年建設省告示第1597号第2第1号ロの規定に適合しない、又は損傷がある | FALSE |  |  | FALSE
80 | 排水設備（別表第４） | 3 | 22 | 3-(22) | その他 | 通気管 | 通気管の状況 | 目視又は嗅診により確認する。 | 昭和50年建設省告示第1597号第2第2号イ又は第5号の規定に適合しないこと又は損傷があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 昭和50年建設省告示第1597号第2第2号イ又は第5号の規定に適合しない、又は損傷がある | FALSE |  |  | FALSE

## 防火設備
様式１ 建築基準法点検票 | [6 empty] | （防火設備）
番号 | 箇所 |  |  | 項目番号 | （い）調査項目 |  | （ろ）検査事項 | （は）検査方法 | （に）判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | A判定 | B1判定 | B2判定 | C判定 | 判定 | 写真No. | 備考
1 | 防火扉（別表第1） | 1 | 2 | 1-(2) | 防火扉 | 扉、枠及び金物 | 扉の取付けの状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | ー | ー | 取付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
2 | 防火扉（別表第1） | 1 | 3 | 1-(3) | 防火扉 | 扉、枠及び金物 | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある | FALSE |  |  | FALSE
3 | 防火扉（別表第1） | 3 | 9 | 3-(9) | 連動機構 | 連動制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
4 | 防火扉（別表第1） | 3 | 10 | 3-(10) | 連動機構 | 連動制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
5 | 防火扉（別表第1） | 3 | 12 | 3-(12) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
6 | 防火扉（別表第1） | 3 | 14 | 3-(14) | 連動機構 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
7 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 2 | 1-(2) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 取付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | － | － | 取付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
8 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 3 | 1-(3) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | スプロケットの設置の状況 | 目視により確認する。 | 巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがあること。 |  | 異常なし | － | － | 巻取りシャフトと開閉機のスプロケットに心ずれがある |  |  |  | FALSE
9 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 4 | 1-(4) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食、異常音又は異常な振動があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食、異常音又は異常な振動がある |  |  |  | FALSE
10 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 5 | 1-(5) | 防火シャッター | 駆動装置((2)項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) | ローラーチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。 |  | 異常なし | － | － | 腐食がある、異常音がある、若しくは歯飛びしている、又はたるみ若しくは固着がある |  |  |  | FALSE
11 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 6 | 1-(6) | 防火シャッター | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況 | 防火シャッターを閉鎖し、目視により確認する。 | スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又はスラットに片流れ若しくは固着があること。 |  | 異常なし | スラット又は座板に軽微な腐食がある | スラット又は座板に中程度の腐食がある | スラット若しくは座板に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又はスラットに片流れ若しくは固着がある |  |  |  | FALSE
12 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 7 | 1-(7) | 防火シャッター | カーテン部 | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は固定ボルトの締め付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
13 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 8 | 1-(8) | 防火シャッター | ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | ケースに外れがあること。 |  | 異常なし | － | － | ケースに外れがある |  |  |  | FALSE
14 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 9 | 1-(9) | 防火シャッター | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。 |  | 異常なし | まぐさ若しくはガイドレールの本体に軽微な腐食がある、又は遮煙材に軽微な損傷がある | まぐさ若しくはガイドレールの本体に中程度の腐食がある、又は遮煙材に中程度の損傷がある | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落がある |  |  |  | FALSE
15 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 10 | 1-(10) | 防火シャッター | 危害防止措置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視により確認する。 | 劣化、損傷又は脱落があること。 |  | 異常なし | ー | ー | 劣化、損傷又は脱落がある |  |  |  | FALSE
16 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 11 | 1-(11) | 防火シャッター | 危害防止措置 | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
17 | 防火シャッター（別表第2） | 1 | 13 | 1-(13) | 防火シャッター | 危害防止措置 | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | 目視により確認するとともに、座板関知部を作動させ、防火シャッターの降下が停止することを確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は防火シャッターの降下が停止しないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は防火シャッターの降下が停止しない |  |  |  | FALSE
18 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 17 | 2-(17) | 連動機構 | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況 | 目視により確認する。 | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されていること、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は油脂、埃、塗料等の付着があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 温度ヒューズの代わりに針金等で固定されている、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は油脂、埃、塗料等の付着がある |  |  |  | FALSE
19 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 18 | 2-(18) | 連動機構 | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | スイッチ類に破損がある、又は表示灯が点灯しない |  |  |  | FALSE
20 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 19 | 2-(19) | 連動機構 | 連動制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
21 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 20 | 2-(20) | 連動機構 | 連動制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
22 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 22 | 2-(22) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
23 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 24 | 2-(24) | 連動機構 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付が堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
24 | 防火シャッター（別表第2） | 2 | 25 | 2-(25) | 連動機構 | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に接地されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している |  |  |  | FALSE
25 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 2 | 1-(2) | 耐火クロススクリーン | 駆動装置 | ローラーチェーンの劣化及び損傷の状況 | 目視、聴診又は触診により確認する。 | 腐食があること、異常音があること若しくは歯飛びしていること、又はたるみ若しくは固着があること。 |  | 異常なし | － | － | 腐食がある、異常音がある、若しくは歯飛びしている、又はたるみ若しくは固着がある
26 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 3 | 1-(3) | 耐火クロススクリーン | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況 | 耐火クロススクリーンを閉鎖し、目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
27 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 4 | 1-(4) | 耐火クロススクリーン | カーテン部 | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること又は固定ボルトの締め付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある、又は固定ボルトの締め付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
28 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 5 | 1-(5) | 耐火クロススクリーン | ケース | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | ケースに外れがあること。 |  | 異常なし | － | － | ケースに外れがある |  |  |  | FALSE
29 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 6 | 1-(6) | 耐火クロススクリーン | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落があること。 |  | 異常なし | まぐさ若しくはガイドレールの本体に軽微な腐食がある、又は遮煙材に軽微な損傷がある | まぐさ若しくはガイドレールの本体に中程度の腐食がある、又は遮煙材に中程度の損傷がある | まぐさ若しくはガイドレールの本体に変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は遮煙材に著しい損傷若しくは脱落がある |  |  |  | FALSE
30 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 7 | 1-(7) | 耐火クロススクリーン | 危害防止装置 | 危害防止用連動中継器の配線の状況 | 目視により確認する。 | 劣化、損傷又は脱落があること。 |  | 異常なし | － | － | 劣化、損傷又は脱落がある |  |  |  | FALSE
31 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 8 | 1-(8) | 耐火クロススクリーン | 危害防止装置 | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
32 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 1 | 10 | 1-(10) | 耐火クロススクリーン | 危害防止装置 | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況 | 目視により確認するとともに、座板関知部を作動させ、耐火クロススクリーンの降下が停止することを確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は耐火スクリーンの降下が停止しないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は耐火スクリーンの降下が停止しない |  |  |  | FALSE
33 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 14 | 2-(14) | 連動機構 | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況 | 目視により確認する。 | スイッチ類に破損があること又は表示灯が点灯しないこと。 |  | 異常なし | － | － | スイッチ類に破損がある、又は表示灯が点灯しない |  |  |  | FALSE
34 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 15 | 2-(15) | 連動機構 | 連動制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
35 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 16 | 2-(16) | 連動機構 | 連動制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
36 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 18 | 2-(18) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
37 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 20 | 2-(20) | 連動機構 | 自動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付が堅固出ないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 取付けが堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
38 | 耐火クロススクリーン（別表第3） | 2 | 21 | 2-(21) | 連動機構 | 手動閉鎖装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している |  |  |  | FALSE
39 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 2 | 1-(2) | ドレンチャー等 | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況 | 目視により確認する。 | 水幕を正常に形成できない位置に設置されていること又は塗装若しくは異物の付着等があること。 |  | 異常なし | － | － | 水幕を正常に形成できない位置に設置されている、又は塗装若しくは異物の付着等がある |  |  |  | FALSE
40 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 3 | 1-(3) | ドレンチャー等 | 開閉弁 | 開閉弁の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
41 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 5 | 1-(5) | ドレンチャー等 | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等があること又は規定の水量が確保されていないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある、又は水質に軽微な腐敗がある | 中程度の腐食がある、又は水質に中程度の腐敗がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、水質に著しい腐敗、浮遊物、沈殿物等がある、又は規定の水量が確保されていない |  |  |  | FALSE
42 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 6 | 1-(6) | ドレンチャー等 | 水源 | 給水装置の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある
43 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 7 | 1-(7) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況 | 目視又は作動の状況により確認する。 | スイッチ類に破損があること、表示灯が点灯しないこと又はスイッチ類が機能しないこと。 |  | 異常なし | － | － | スイッチ類に破損がある、表示灯が点灯しない、又はスイッチ類が機能しない |  |  |  | FALSE
44 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 8 | 1-(8) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
45 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 9 | 1-(9) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
46 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 10 | 1-(10) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | ポンプ及び電動機の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 回転が円滑でないこと、潤滑油等が必要量ないこと、装置若しくは配管への接続に緩みがあること又は基礎への取付けが堅固でないこと。 |  | 異常なし | － | － | 回転が円滑でない、潤滑油等が必要量ない、装置若しくは配管への接続に緩みがある、又は基礎への取付けが堅固でない |  |  |  | FALSE
47 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 12 | 1-(12) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 加圧送水装置予備電源の劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
48 | ドレンチャー等（別表第4） | 1 | 14 | 1-(14) | ドレンチャー等 | 加圧送水装置 | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況 | 目視又は作動の状況により確認する。 | 変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は正常に作動しないこと。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は正常に作動しない |  |  |  | FALSE
49 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 18 | 2-(18) | 連動機構 | 制御器 | 結線接続の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等があること。 |  | 異常なし | － | － | 断線、端子の緩み、脱落又は損傷等がある |  |  |  | FALSE
50 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 19 | 2-(19) | 連動機構 | 制御器 | 接地の状況 | 回路計、ドライバー等により確認する。 | 接地線が接地端子に緊結されていないこと。 |  | 異常なし | － | － | 接地線が接地端子に緊結されていない |  |  |  | FALSE
51 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 20 | 2-(20) | 連動機構 | 制御器 | 予備電源への切り替えの状況 | 常用電源を遮断し、作動の状況を確認する。 | 自動的に予備電源に切り替わらないこと。 |  | 異常なし | － | － | 自動的に予備電源に切り替わらない |  |  |  | FALSE
52 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 21 | 2-(21) | 連動機構 | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況 | 目視により確認する。 | 変形、損傷又は著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 変形、損傷又は著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
53 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 23 | 2-(23) | 連動機構 | 自動作動装置 | 設置の状況 | 目視又は触診により確認する。 | 取付が堅固でないこと又は変形、損傷若しくは著しい腐食があること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 取付が堅固でない、又は変形、損傷若しくは著しい腐食がある |  |  |  | FALSE
54 | ドレンチャー等（別表第4） | 2 | 24 | 2-(24) | 連動機構 | 手動作動装置 | 設置の状況 | 目視により確認するとともに、必要に応じて構成巻尺等により測定する。 | 速やかに作動させることができる位置に設置されていないこと、周囲に障害物があり操作ができないこと、変形、損傷若しくは著しい腐食があること又は打ち破り窓のプレートが脱落していること。 |  | 異常なし | 軽微な腐食がある | 中程度の腐食がある | 速やかに作動させることができる位置に設置されていない、周囲に障害物があり操作ができない、変形、損傷若しくは著しい腐食がある、又は打ち破り窓のプレートが脱落している |  |  |  | FALSE

## 点検票添付写真
点検結果写真帳
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 記載例
様式1 建築基準法点検票 | [6 empty] | （建築物） | [9 empty] | （記載例）
番号 | 箇所 |  |  | 項目番号 | （い）調査項目 |  |  | （ろ）調査方法 | （は）判定基準 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 判定 | 写真No. | 備考
1 | 敷地及び地盤 | 1 | 1 | 1-(1) | 地盤 |  | 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 | 目視により確認する。 | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねていること。 |  | 異常なし | 建物周辺に陥没はあるが、安全上支障なし | ー | 建築物周辺に陥没があり、安全性を著しく損ねている | ー
2 | 敷地及び地盤 | 1 | 7 | 1-(7) | 塀 |  | 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 | 目視、下げ振り等により確認する。 | 著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。 |  | 異常なし | 軽微のひび割れ、破損又は傾斜がある | 中程度のひび割れ、破損又は傾斜がある | 著しいひび割れ、破損又は傾斜がある | B1 |  | 敷地北側の塀
3 | 敷地及び地盤 | 1 | 8 | 1-(8) | 擁壁 |  | 擁壁の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 著しい傾斜若しくはひび割れがあること又は目地部より土砂が流出していること。 |  | 異常なし | 軽微の傾斜又は、ひび割れがある | 中程度の傾斜又は、ひび割れがある | 著しい傾斜、ひび割れがある、又は目地部より土砂が流出している | C | No.１、２ | 管理棟の北側の擁壁
4 | 建築物の外部 | 2 | 1 | 2-(1) | 基礎 |  | 基礎の沈下等の状況 | 目視及び建具の開閉具合等により確認する。 | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがあること又は建具開閉等に支障があること。 |  | 異常なし | 地盤沈下に伴う軽微なひび割れあり | 地盤沈下に伴う中程度のひび割れがある | 地盤沈下に伴う著しいひび割れがある、又は建具開閉等に支障ある | Ａ
5 | 建築物の外部 | 2 | 6 | 2-(6) | 外壁 | 躯体等 | 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。 | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害があること又は緊結金物に著しい錆、腐食等があること。 |  | 異常なし | 木材に軽微な腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に軽微な錆、腐食等がある | 木材に中程度の腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に中程度の錆、腐食等がある | 木材に著しい腐朽、損傷若しくは虫害がある、又は緊結金物に著しい錆、腐食等がある | C | No.３、４ | 管理棟南側。雨漏りしている。
１ 点検手順
①建築物：
（い）欄の項目に応じて、（ろ）欄の方法により実施し、その結
果が（は）欄の基準に該当しているかどうかを判定する。
②建築設備及び防火設備：
（い）欄の項目に応じて、（ろ）欄の事項ごとに（は）欄の方
法により実施し、その結果が（に）欄の基準に該当しているか
どうかを判定する。
２ 判定区分
判定は４区分とし、A、B1、B2、Cの各状況のうち、合致する
「□」に「レ」マークを入れる。
調査項目に該当がない場合は、「該当なし」欄に「レ」マークを
入れる。
３ その他
①C判定の場合は、点検結果写真帳に写真を添付し、写真
No.を記載する。
②B1、B2、C判定の場合は、備考欄に該当箇所を記載する。
③屋根、外壁、外部建具の点検箇所で雨漏りがあるときは、備
考欄にその旨を記載する。
④その他、特記事項がある場合は備考に記入すること。
調査項目に該当がない場合
４区分のいずれかにチェック
B1・B2・Cの場合、箇所を記載
Cの場合、写真帳に写真を添付し、写真No.を記載
雨漏りがある場合はその旨記載

## 様式２表紙
様式2 長寿命化点検票
施設番号
施設名称
建物番号
建築物名称
点検日
点検者名

## 点検票
様式２ 長寿命化点検票 |  |  | 施設番号： |  |  | 施設名： |  |  | 建物番号： | 建物名称：
番号 | 部位・ 設備 | 仕様 | 調査方法 | 保全区分 | 区分 | 該当なし | A | B1 | B2 | C | 写真No. | 備考 | 該当なし | 判定A | 判定B1 | 判定B2 | 判定C | 判定
1 | 屋根 | 屋根防水＋押さえコン （アスファルト防水） | 目視、双眼鏡による目視 | 予防 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の２割未満 | ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の２割以上５割未満 | 次のいずれかに該当 ・ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の５割以上 ・雨漏りしている |  | ○経過年数： ○劣化の状況 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▲
2 | 屋根 | シート系防水 塗膜防水 | 目視、双眼鏡による目視 | 予防 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の１割未満 | ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の１割以上３割未満 | 次のいずれかに該当 ・ひび割れ、変形、剥離、その他の損傷が屋根面積の３割以上 ・雨漏りしている |  | ○経過年数： ○劣化の状況 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ▲
3 | 屋根 | 屋根長尺金属板 （金属板葺き） その他 （スレート・かわら他） | 目視、双眼鏡による目視 | 予防 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | さび、腐食、割れ、変形その他の損傷が、屋根面積の１割未満 | さび、腐食、割れ、変形その他の損傷が、屋根面積の１割以上３割未満 | 次のいずれかに該当 ・さび、腐食、割れ、変形その他の損傷が、屋根面積の３割以上 ・剥落している ・雨漏りしている |  | ○経過年数： ○劣化の状況 | FALSE |  |  |  | FALSE | ▲
4 | 外壁 | 壁ータイル | 目視、双眼鏡による目視又はテストハンマーによる打診 | 予防 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | 白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の１割未満 | 白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の１割以上３割未満 | 次のいずれかに該当 ・白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の３割以上 ・剥落している ・雨漏りしている |  | ○経過年数： ○劣化の状況 | FALSE |  |  |  |  | ▲
5 | 外壁 | 外壁仕上塗材 （複層仕上塗材、塗装壁他） | 目視、双眼鏡による目視又はテストハンマーによる打診 | 予防 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | 白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の１割未満 | 白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の１割以上３割未満 | 次のいずれかに該当 ・白華、ひび割れ、浮き等が外壁面積の３割以上 ・剥落している ・雨漏りしている |  | ○経過年数： ○劣化の状況 | FALSE |  |  |  |  | ▲
6 | 外壁 | 金属板 | 目視、双眼鏡による目視又はテストハンマーによる打診 | 予防 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | さび、腐食、変形、その他の損傷が外壁面積の１割未満又はシーリング材の欠損の長さが総延長の１割未満 | さび、腐食、変形、その他の損傷が外壁面積の１割以上３割未満又はシーリング材の欠損の長さが総延長の１割以上３割未満 | 次のいずれかに該当 ・さび、腐食、変形、その他の損傷が外壁面積の３割以上 ・シーリング材の欠損が総延長の３割以上 ・剥落している ・雨漏りしている |  | ○経過年数： ○劣化の状況 | FALSE |  |  |  |  | ▲
7 | 外壁 | 外部天井 | 目視、双眼鏡による目視 | 監視 | ③（独自項目） |  | 異常なし | 白華、ひび割れ、浮き、剥離、その他の損傷が外部天井面積の１割未満 | 白華、ひび割れ、浮き、剥離、その他の損傷が外部天井面積の１割以上３割未満 | 次のいずれかに該当 ・白華、ひび割れ、浮き、剥離、その他の損傷が外部天井面積の３割以上 ・剥落している |  | ○経過年数： ○劣化の状況 | FALSE |  |  |  |  | ▲
8 | 建具 | 外部建具 | 目視又は開閉の状況により確認 | 監視 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | さび、腐食、変形その他の損傷があるが、機能上の問題はない | さび、腐食、変形その他の損傷があるが、機能上の支障がある | さび、腐食、変形その他の損傷により、雨漏りしている |  | ○経過年数： ○劣化の状況 | FALSE |  |  |  |  | ▲
9 | 建具 | 自動扉 | 目視又は開閉の状況により確認 | 監視 | ③（独自項目） |  | 異常なし | 作動時に異音等があるが、機能上問題はない | センサー等の作動不良により、時々誤作動がある | センサー等の作動不良により、頻繁に誤作動する |  | ○経過年数： ○劣化の状況 | FALSE |  |  |  |  | ▲
10 | 受変電 | 高圧 （高圧受変電） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | ②（電気事業法） |  | 異常なし | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はない | 次のいずれかに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
11 | 発電・静止形電源 | 非常用発電 （自家発電装置、ディーゼル機関等） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | ②（電気事業法） |  | 異常なし | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はない | 次のいずれかに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
12 | 発電・静止形電源 | 交流無停電電源 （無停電電源装置） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | ②（電気事業法） |  | 異常なし | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はない | 次のいずれかに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
13 | 中央監視 | 中央監視 （中央監視装置） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はない | 次のいずれかに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
14 | 通信・情報 | 通信・情報（防災） （自動火災報知設備） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ②（消防法） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
15 | 空調設備 | 温熱源 （ボイラー） 冷熱源 （吸収式冷温水、冷凍機、冷却塔） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 予防 | ③（独自点検） |  | 異常なし | さび、腐食、亀裂、その他の損傷があるが、機能上の問題はない | 次のいずれかに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
16 | 空調設備 | 空気調和機 （パッケージ型、ユニット型、ＦＣＵ、ヒートポンプマルチパッケージ） 全熱交換器、空気清浄装置、ポンプ、タンク、ダクト、配管 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ③（独自点検） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
17 | 換気設備 | 換気設備 （送風機・ダクト） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
18 | 排煙設備 | 排煙機 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
19 | 自動制御設備 | 自動制御 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ③（独自点検） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
20 | 給排水設備 | 給排水 （給水ポンプ） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
21 | 給排水設備 | 給排水 （排水ポンプ） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
22 | 給排水設備 | 給排水 （給水タンク） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当 ・異音、異臭、異常振動がある（備考欄に劣化の状況を記入） ・設備機器に不具合がある（不具合及び発生頻度を備考欄に記入） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（備考欄に記入） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
23 | 給排水設備 | 給排水 （浄化槽） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ②（浄化槽法） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当 ・異音、異臭、異常振動がある（備考欄に劣化の状況を記入） ・設備機器に不具合がある（不具合及び発生頻度を備考欄に記入） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（備考欄に記入） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
24 | 給排水設備 | 給排水 （給水管） | 目視 | 監視 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | ー | 赤水が蛇口から出る | 給水管の漏水がある |  | ○経過年数： ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
25 | 給排水設備 | 給排水 （排水管） | 目視 | 監視 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | ー | 排水の流れが悪いときがある | 排水管に漏水がある、又は排水が流れない |  | ○経過年数： ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
26 | 消火設備 | 消火設備一式 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ②（消防法） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲
27 | 昇降機 その他 | エレベーター | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 監視 | ①（建築基準法） |  | 異常なし | 次のいずれかに該当 ・異音、異臭、異常振動がある ・設備機器に不具合がある | 次のすべてに該当（劣化の状況等を備考欄に記入） ・異音、異臭、異常振動がある（劣化の状況） ・設備機器に不具合がある（不具合の状況） ・点検業者の指摘がある（早急なもの以外）（点検業者の指摘） | 次のいずれかに該当 ・作動しない ・点検業者から危険であり、早急な改修を指摘された（点検業者の指摘を備考欄に記入） |  | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | FALSE |  |  |  |  | ▲

## 屋根
点検結果写真帳（屋根） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 外壁
点検結果写真帳（外壁） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 外部天井
点検結果写真帳（建具） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 外部建具
点検結果写真帳（建具） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 受変電
点検結果写真帳（受変電） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 非常用電源
点検結果写真帳（非常用発電） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 交流無停電電源
点検結果写真帳（交流無停電電源） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 中央監視装置
点検結果写真帳（中央監視装置） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 自動火災報知設備
点検結果写真帳（自動火災報知設備） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 空調設備（熱源）
点検結果写真帳（空調設備（熱源）） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 空調設備
点検結果写真帳（空調設備） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 換気設備
点検結果写真帳（換気設備） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 排煙設備
点検結果写真帳（排煙設備） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 自動制御装置
点検結果写真帳（自動制御装置） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 給排水設備
点検結果写真帳（給排水設備） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 消火設備
点検結果写真帳（消火設備） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 昇降機
点検結果写真帳（昇降機） | 判定
NO.
写真スペース
NO.
写真スペース

## 様式３
様式３ 日常点検票
番号 | （い）確認項目 |  |  | （ろ）確認方法 | （は）判定基準 | 支障の有無 |  | 備考
| 敷地及び建物の各部 |  | 確認を要する状況 |  |  | 有 | 無
1 | 建築物の敷地及び地盤面 |  | 敷地内の排水 | 目視により確認 | 排水い不良があること。
2 | 建築物の敷地及び地盤面 |  | 植栽 | 目視により確認 | 植栽に一目で分かる枯れ、傾き、病害虫の発生があること。
3 | 屋根葺き材等 | 屋根葺き材、内装材、外装材、帳壁、パラペット、建具 | タラップ、庇、とい等の外観 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 仕上げ材料、附属物その他に落下のおそれがある亀裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。
4 | 屋根葺き材等 | 高架水槽、冷却塔、手摺、煙突、その他建築物の屋外に取付けるもの | エキスパンションジョイント金物等の外観 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 漏水、変形、さびその他の腐食、シーリングの破断があること。 結合部における緩みがあること。 部材に一目で分かるずれ、変形があること。
5 | 床及び階段 | 共通 | 屋外階段の外観及び固定 | 目視及び触診、歩行により確認 | 歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。
6 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 防火区画の部材の外観 | 目視により確認 | 各部材及び接合部に亀裂その他の損傷があること。
7 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 鉄骨の耐火被覆の外観 | 点検口から目視により確認 | 耐火被覆の剥がれによる鉄骨の露出があること。
8 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 防火区画を構成する床の外観 | 目視により確認 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。
9 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 防火区画を構成する壁の外観 | 目視により確認 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。
10 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 配管、ダクト等の防火区画貫通処理の外観 | 目視により確認 | 各部材又は接合部に穴又は損傷があること。
11 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー | 防火設備本体と枠の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 防火区画の開口部に設けられた防火設備に変形又は損傷があること。 取付けが堅固でないこと。
12 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー | 防火設備の作動 | 各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動により確認 | あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良があること。 感知器との連想に作動不良があること。
13 | 屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための部分 |  | 排水溝の外観 | 目視により確認 | ルーフドレイン及びといに排水不良があること。
14 | 静穏を必要とする室 |  | 静穏に必要な部材の外観 | 目視、聴診及び建具の開閉具合等により確認 | 壁、窓、出入口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分に防音上の支障となる亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。
15 | 建具 | 共通 | 建具の外観及び作動 | 目視及び建具の開閉具合等により確認 | 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良があること。 気密性を損ない、かつ室内環境に悪影響をおよぼす亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。
16 | 建具 | 自動扉その他自動的に開閉するもの | 自動扉の作動 | 目視及び建具の開閉具合等により確認 | センサー、制動装置その他の安全装置に作動不良があること。
17 | 階段、バルコニー等 |  | 階段各部の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。
18 | 階段、バルコニー等 |  | 特別避難階段の付室の窓の外観、固定及び作動 | 目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認 | 外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。
19 | 階段、バルコニー等 |  | 非常用エレベーター乗降ロビーの外気に向かって開くことのできる窓の外観、固定及び作動 | 目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認 | 外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。
20 | 階段、バルコニー等 |  | 避難上有効なバルコニーの手摺等の劣化、損傷 | 目視及びテストハンマー等による打診により確認 | さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。
21 | 階段、バルコニー等 |  | 避難器具の外観及び作動 | 目視及び作動により確認 | 避難ハッチに開閉不良があること。 避難器具が使用できないこと。
22 | 階段、バルコニー等 |  | 防護柵の外観 | 目視により確認 | 安全かつ円滑な利用の支障となるおそれがある亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。
23 | 階段、バルコニー等 |  | 防煙壁の外観 | 目視により確認 | 防煙壁に亀裂、破損、変形があること。
24 | 屋内及び屋外の案内表示 |  | 案内表示の外観 | 目視により確認 | 容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導することの支障となる亀裂、その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色があること。 脱落があること。
25 | 建築設備 | 共通 | 全ての機器類の作動 | 目視、聴診（異音）、触診（発熱）、振動及び臭気（異臭）により確認 専門業者による点検結果の確認 | 建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能に著しい低下があること。 作動不良があること。 汚損、損傷、返照、変形、異音、異臭、脱落があること。
26 | 建築設備 | 共通 | 基礎、架台の外観 | 目視により確認 専門業者の点検結果の確認 | 基礎、架台部分に亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。
27 | 建築設備 | 設備機器 | 分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定 | 目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
28 | 建築設備 | 設備機器 | 端子盤の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
29 | 建築設備 | 設備機器 | 照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
30 | 建築設備 | 設備機器 | 監視カメラの外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
31 | 建築設備 | 設備機器 | 自動火災警報装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
32 | 建築設備 | 設備機器 | 音声誘導装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
33 | 建築設備 | 設備機器 | インターホンの外観及び工程 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
34 | 建築設備 | 設備機器 | トイレ等呼出装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
35 | 建築設備 | 設備機器 | 太陽光発電装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
36 | 建築設備 | 設備機器 | 分力発電装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
37 | 建築設備 | 設備機器 | 構内情報通信網装置の外観及び工程 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
38 | 建築設備 | 設備機器 | 構内交換機（PBX）の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
39 | 建築設備 | 設備機器 | 拡声装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
40 | 建築設備 | 設備機器 | 映像、音響装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
41 | 建築設備 | 設備機器 | 情報表示装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
42 | 建築設備 | 設備機器 | テレビ共同受信装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
43 | 建築設備 | 設備機器 | テレビ電波障害防除装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
44 | 建築設備 | 設備機器 | 駐車場管制装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
45 | 建築設備 | 設備機器 | 入退室管理装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
46 | 建築設備 | 設備機器 | 航空障害灯の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
47 | 建築設備 | 設備機器 | 予備電源の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | キュービクルの本体及び接合部に腐食又は緩みがあること。 蓄電池に損傷、腐食、液漏れがあること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷があること。 基礎架台への取付けが堅固でないこと。
48 | 建築設備 | 設備機器 | 外灯の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
49 | 建築設備 | 設備機器 | 電光掲示板の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
50 | 建築設備 | 設備機器 | 構内配電線路の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 亀裂、損傷、偏食、腐食、変形、周囲の沈下、電線の劣化、断線があること。
51 | 建築設備 | 設備機器 | 構内通信線路の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 亀裂、損傷、偏食、腐食、変形、周囲の沈下、電線の劣化、断線があること。
52 | 建築設備 | 設備機器 | 熱源機器（冷凍機、冷却塔、ボイラー等）の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
53 | 建築設備 | 設備機器 | 製缶類（オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等）の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | 製缶類に腐食又は漏れがあること。 上部に駐車していること。
54 | 建築設備 | 設備機器 | 空気調和機等（空調機、ファンコイル、空気清浄装置等）の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
55 | 建築設備 | 設備機器 | 送風機類の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
56 | 建築設備 | 設備機器 | ポンプ類の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
57 | 建築設備 | 設備機器 | 消火機器（消火器含む）の外観及び固定 | 目視、触診により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 ヘッドに一目で分かる傾き、変形、腐食があること。
58 | 建築設備 | 設備機器 | 中央監視装置の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
59 | 建築設備 | 設備機器 | 自動制御装置の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
60 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | ダクト（給排気口含む）の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 ダクト及び接続部に一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は緩みがあること。 給排気口に通気不良があること。
61 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | 防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 ダンパーに作動不良があること。 感知器との連動に作動不良があること。
62 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | 支持金物の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
63 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | 配管の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 配管に腐食又は漏水があること。
64 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | 配線の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 配線に汚損、損傷、偏食、腐食、断線、変形があること。
65 | 建築設備 | 給水設備及び排水設備 | 温熱源機器（ボイラー、湯沸器等）の外観、固定及び作動 | 目視、聴診（異音）、触診（発熱）、振動及び臭気（異臭）により確認 専門業者による点検結果の確認 | 取付けが堅固でないこと。 一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 運転時に異常音、異常な振動又は異常な発熱があること。
66 | 建築設備 | 給水設備及び排水設備 | タンク類の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 本体、架台に損傷、変形、腐食、漏水又は基礎に亀裂があること。
67 | 建築設備 | 給水設備及び排水設備 | 衛生器具の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 取付が堅固でないこと。 一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。
68 | 煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 |  | 擁壁躯体の外観及び擁壁の水抜きパイプの詰まり | 必要に応じて双眼鏡等を使用して目視により確認 手の届く範囲は必要に応じて棒の挿入により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 目地部より土砂が流出していること。 水抜きパイプに詰まりがあること。
69 | 煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 |  | 門扉の外観及び作動 | 目視及び触診又は作動により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 亀裂その他の損傷若しくは腐食、接合部における緩みがあること。 一目で分かるさび又は損傷があること又は作動不良があること。
70 | 煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 |  | 鉄塔の外観 | 必要に応じて居双眼鏡等を使用して目視により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 基礎に亀裂、欠損、さび汁があること。 鉄塔に一目で分かる亀裂、変形、塗装の劣化、さびその他の腐食、接合部における緩みがあること。
71 | 煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 |  | 広告塔の外観 | 必要に応じて居双眼鏡等を使用して目視により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 基礎に亀裂、欠損、さび汁があること。 広告塔に一目で分かる亀裂、変形、塗装の劣化、さびその他の腐食、接合部における緩みがあること。
72 | 駐車場及び敷地内の通路 |  | 駐車場、車路の外観 | 目視により確認 | 人の通行及び物品の積載に支障を及ぼす亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 コンクリート、タイル、石、アスファルトその他の材料に剥離があること。 出入口ミラー、区分の白線の視認性に支障があること。 車止めにぐらつきがあること。
73 | 駐車場及び敷地内の通路 |  | 歩道、玄関ポーチ等の外観 | 目視及び歩行により確認 | 人の通行及び物品の積載に支障を及ぼす亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 コンクリート、タイル、石、アスファルトその他の材料に剥離があること。
74 | 災害応急対策を行なう為に必要な建築物等 |  | 水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備の外観 | 目視により確認 | 建築物等の浸水を防御する機能に支障を及ぼすおそれがある亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。
75 | 免震構造又は制震構造の建築物等 |  | 免震装置又は制震装置の外観 | 目視により確認 | 免震又は制震の降下を損なうおそれがある部材及び機構の亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがあること。

## 別紙１
別紙１ 点検対象建築物一覧表
番号 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建物名称 | 長寿命化点検 | 建築基準法点検 | 営繕課
1 | 1 | 県民文化ホール | 1 | 山梨県県民文化ホール会館 | ○ | ○
2 | 2 | 富士山世界遺産センター | 4 | 富士山世界遺産センター北館 | ○ | ○
3 | 2 | 富士山世界遺産センター | 1 | 富士山世界遺産センター南館 | ○ | ○
4 | 3 | リニア見学センター | 1 | リニア見学センターわくわくやまなし館 | ○ | ○
5 | 3 | リニア見学センター | 2 | リニア見学センターどきどきリニア館 | ○ | ○
6 | 4 | 図書館 | 2 | 県立図書館 | ○ | ○
7 | 4 | 図書館 | 10 | 県立図書館（駐車場） |  | ○
8 | 5 | 八ケ岳少年自然の家 | 1 | 管理棟 | ○ | ○
9 | 5 | 八ケ岳少年自然の家 | 2 | 宿泊棟 | ○ | ○
10 | 5 | 八ケ岳少年自然の家 | 3 | 観測棟 | ○
11 | 5 | 八ケ岳少年自然の家 | 5 | 屋内体育館 | ○ | ○
12 | 5 | 八ケ岳少年自然の家 | 6 | キャンプセンター | ○
13 | 5 | 八ケ岳少年自然の家 | 21 | 研修棟 | ○ | ○
14 | 6 | 愛宕山少年自然の家 | 1 | 愛宕山少年自然の家 | ○ | ○
15 | 7 | 科学館 | 1 | 科学館 | ○ | ○
16 | 8 | ゆずりはら青少年自然の里 | 1 | 本館棟・家族棟 | ○ | ○
17 | 8 | ゆずりはら青少年自然の里 | 2 | 一般棟 | ○ | ○
18 | 8 | ゆずりはら青少年自然の里 | 4 | 浄化槽機械室（浄化槽） | ● | ○
19 | 9 | 山梨ことぶき勧学院 | 1 | 山梨ことぶき勧学院校舎 | ○
20 | 10 | 博物館 | 1 | 県立博物館 | ○ | ○
21 | 11 | 美術館 | 1 | 県立美術館・本館 | ○ | ○
22 | 11 | 美術館 | 7 | 増築棟 | ○ | ○
23 | 12 | 考古博物館 | 1 | 山梨県立考古博物館 | ○ | ○
24 | 13 | 文学館 | 1 | 県立文学館・本館 | ○ | ○
25 | 15 | 八ヶ岳スケートセンター | 1 | 管理棟 | ○ | ○
26 | 15 | 八ヶ岳スケートセンター | 3 | 管理棟増設部 | ○ | ○
27 | 16 | 八代射撃場 | 1 | 県営八代射撃場 管理棟 | ○ | ○
28 | 16 | 八代射撃場 | 2 | 県営八代射撃場 スモールボアライフル射場 | ○ | ○
29 | 16 | 八代射撃場 | 3 | 県営八代射撃場 エアライフル射場 | ○ | ○
30 | 18 | 青少年センター | 1 | 青少年センター本館 | ○ | ○
31 | 18 | 青少年センター | 4 | 青少年センター体育館・プール | ○ | ○
32 | 18 | 青少年センター | 6 | 青少年センターリバース和戸館 | ○ | ○
33 | 18 | 青少年センター | 1 | 青少年センター別館 | ○ | ○
34 | 19 | アイメッセ山梨 | 4 | 管理棟 | ○ | ○
35 | 19 | アイメッセ山梨 | 5 | 展示棟 | ○ | ○
36 | 20 | 産業技術短期大学校 | 5 | 南エリア 講義棟（２号館） | ○ | ○
37 | 20 | 産業技術短期大学校 | 1 | 北エリア 実験・実習棟（Ｃ棟） | ○ | ○
38 | 20 | 産業技術短期大学校 | 2 | 北エリア 体育館 | ○ | ○ | ○
39 | 20 | 産業技術短期大学校 | 3 | 附属棟（給水ポンプ） | ●
40 | 20 | 産業技術短期大学校 | 11 | 南エリア 本部・講義棟（１号館） | ○ | ○
41 | 20 | 産業技術短期大学校 | 27 | 南エリア 実験棟（Ａ棟） | ○
42 | 20 | 産業技術短期大学校 | 31 | ポンプ室（給水ポンプ） | ●
43 | 20 | 産業技術短期大学校 | 33 | 南エリア 実習棟（Ｂ棟） | ○
44 | 20 | 産業技術短期大学校 | 1 | 都留キャンパス校舎 | ○
45 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 2 | 電気システム科実習棟 | ○
46 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 8 | 自動車整備科実習棟及び洗車場棟 | ○
47 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 12 | 第２実習棟 | ○
48 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 19 | 高圧実習棟 | ○
49 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 20 | 本館 | ○
50 | 21 | 峡南高等技術専門校 | 11 | 車庫 |  | ○ | ○
51 | 22 | 就業支援センター | 2 | 本館 | ○
52 | 23 | 中小企業人材開発センター | 3 | 中小企業人材開発センター本館 | ○ | ○
53 | 23 | 中小企業人材開発センター | 4 | 中小企業人材開発センター実習棟 | ○
54 | 27 | 富士川観光センター | 1 | 富士川観光センター展示場 | ○ | ○
55 | 28 | 北岳山荘 （南アルプス市貸付） | 1 | 北岳山荘 |  | ○
56 | 29 | 富士北麓駐車場 | 1 | インフォメーションセンター | ○
57 | 40 | 富士湧水の里水族館 | 1 | 淡水魚展示施設 | ○ | ○
58 | 40 | 富士湧水の里水族館 | 2 | 淡水魚展示施設付属電気室（受変電・非常用電源） | ● | ○
59 | 41 | フラワーセンター | 1 | 管理舎 | ○
60 | 41 | フラワーセンター | 7 | フラワーマーケット棟 | ○ | ○
61 | 41 | フラワーセンター | 8 | フラワー工房棟 | ○ | ○
62 | 41 | フラワーセンター | 9 | レストラン棟 | ○ | ○
63 | 41 | フラワーセンター | 10 | 事務所棟 | ○ | ○
64 | 41 | フラワーセンター | 11 | 展望棟 | ○ | ○
65 | 42 | まきば公園 | 4 | 畜産資料展示施設棟 | ○ | ○
66 | 43 | 北杜高等学校 | 1 | 校舎棟 | ○ | ○
67 | 43 | 北杜高等学校 | 2 | 屋内運動場棟 | ○ | ○
68 | 43 | 北杜高等学校 | 17 | 農機具実習室（No.1） | ○
69 | 43 | 北杜高等学校 | 18 | 農機具実習室（No.2） | ○ | ○
70 | 43 | 北杜高等学校 | 19 | 農業実習室 | ○ | ○
71 | 43 | 北杜高等学校 | 23 | 園芸実験実習室 | ○ | ○
72 | 43 | 北杜高等学校 | 29 | 実習宿泊所 | ○
73 | 43 | 北杜高等学校 | 37 | 農業機械実習室Ａ棟 | ○ | ○
74 | 43 | 北杜高等学校 | 39 | 園芸実習室Ａ棟 | ○
75 | 43 | 北杜高等学校 | 42 | 園芸実習棟 | ○ | ○
76 | 43 | 北杜高等学校 | 46 | 文化創造館 | ○ | ○
77 | 44 | 韮崎高等学校 | 14 | 定時制校舎 | ○ | ○
78 | 44 | 韮崎高等学校 | 15 | 北館（特別教室棟） | ○ | ○
79 | 44 | 韮崎高等学校 | 28 | 文化創造館 | ○ | ○
80 | 44 | 韮崎高等学校 | 30 | 屋内運動場 | ○ | ○
81 | 44 | 韮崎高等学校 | 31 | 校舎 | ○ | ○
82 | 44 | 韮崎高等学校 | 1 | 同窓会館（韮葉館） | ○ | ○
83 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 36 | Ｃ館（特別教室・実習棟） | ○ | ○
84 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 49 | Ａ館（電気科・情報技術科・制御工学科実習棟） | ○ | ○
85 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 51 | Ｂ館（電子機械科実習棟） | ○ | ○
86 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 60 | 韮和文化創造館 | ○ | ○
87 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 63 | 家庭科実習棟 | ○ | ○
88 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 67 | Ｄ館（環境化学科実習棟） | ○ | ○
89 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 68 | 管理・普通・特別教室棟 | ○ | ○
90 | 45 | 韮崎工業高等学校 | 70 | 屋内運動場 | ○ | ○
91 | 46 | 甲府第一高等学校 | 29 | 講堂（百周年記念館） | ○ | ○
92 | 46 | 甲府第一高等学校 | 45 | 屋内運動場 | ○ | ○
93 | 46 | 甲府第一高等学校 | 46 | 校舎棟 | ○ | ○
94 | 46 | 甲府第一高等学校 | 52 | 文化創造館 | ○ | ○
95 | 47 | 甲府西高等学校 | 1 | 本館棟 | ○ | ○
96 | 47 | 甲府西高等学校 | 2 | 音楽美術棟 | ○ | ○
97 | 47 | 甲府西高等学校 | 3 | 体育館棟 | ○ | ○
98 | 47 | 甲府西高等学校 | 4 | 格技棟 | ○ | ○
99 | 47 | 甲府西高等学校 | 5 | 南館 | ○ | ○
100 | 47 | 甲府西高等学校 | 25 | 文化創造館 | ○ | ○
101 | 48 | 甲府南高等学校 | 34 | 西館（旧家庭科教室） | ○ | ○
102 | 48 | 甲府南高等学校 | 44 | 文化創造館 | ○ | ○
103 | 48 | 甲府南高等学校 | 49 | 管理・普通教室棟 | ○ | ○
104 | 48 | 甲府南高等学校 | 50 | 特別教室棟 | ○ | ○
105 | 48 | 甲府南高等学校 | 55 | 屋内運動場 | ○ | ○
106 | 49 | 甲府東高等学校 | 1 | 校舎 | ○ | ○
107 | 49 | 甲府東高等学校 | 2 | 体育館 | ○ | ○
108 | 49 | 甲府東高等学校 | 15 | 管理棟及び普通教室棟 | ○ | ○
109 | 49 | 甲府東高等学校 | 17 | 特別教室棟（芸術棟） | ○ | ○
110 | 49 | 甲府東高等学校 | 18 | 格技場 | ○ | ○
111 | 49 | 甲府東高等学校 | 26 | 文化創造館 | ○ | ○
112 | 50 | 甲府工業高等学校 | 42 | 校舎（管理教室棟、実習棟１．２） | ○ | ○
113 | 50 | 甲府工業高等学校 | 43 | 屋内運動場 | ○ | ○
114 | 50 | 甲府工業高等学校 | 49 | 多目的室内運動場 | ○ | ○
115 | 50 | 甲府工業高等学校 | 55 | 文化創造館（五葉鐘鳴館） | ○ | ○
116 | 51 | 甲府城西高等学校 | 18 | 実習棟 | ○ | ○
117 | 51 | 甲府城西高等学校 | 27 | 実習棟 | ○ | ○
118 | 51 | 甲府城西高等学校 | 30 | 実習棟 | ○ | ○
119 | 51 | 甲府城西高等学校 | 35 | 文化創造館 | ○ | ○
120 | 51 | 甲府城西高等学校 | 37 | 校舎 | ○ | ○
121 | 51 | 甲府城西高等学校 | 41 | 屋内運動場 | ○ | ○
122 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 1 | 管理棟 | ○ | ○
123 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 2 | 普通教室棟 | ○ | ○
124 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 3 | 屋内運動場 | ○ | ○
125 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 4 | 格技場 | ○ | ○
126 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 13 | 普通教室棟 | ○ | ○
127 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 14 | 特別教室棟 | ○ | ○
128 | 52 | 甲府昭和高等学校 | 21 | 文化創造館 | ○ | ○
129 | 53 | 農林高等学校 | 19 | 実習宿泊室 | ○ | ○
130 | 53 | 農林高等学校 | 36 | 農業土木科特別教室 | ○ | ○
131 | 53 | 農林高等学校 | 40 | 造園科特別教室 | ○ | ○
132 | 53 | 農林高等学校 | 44 | 新本館第３期分 | ○ | ○
133 | 53 | 農林高等学校 | 49 | 生活科棟 | ○ | ○
134 | 53 | 農林高等学校 | 50 | 林業科棟 | ○ | ○
135 | 53 | 農林高等学校 | 53 | 特別教室棟 | ○ | ○
136 | 53 | 農林高等学校 | 57 | 食品化学棟 | ○ | ○
137 | 53 | 農林高等学校 | 58 | 育林実習棟 | ○ | ○
138 | 53 | 農林高等学校 | 69 | 農業科．園芸科実習棟 | ○ | ○
139 | 53 | 農林高等学校 | 71 | 農業機械実習棟ＮＯ１ | ○ | ○
140 | 53 | 農林高等学校 | 73 | 作物園芸実習棟 | ○ | ○
141 | 53 | 農林高等学校 | 79 | 園芸実習棟 | ○ | ○
142 | 53 | 農林高等学校 | 80 | 畜産実習棟 | ○ | ○
143 | 53 | 農林高等学校 | 83 | 蚕業実習棟 | ○ | ○
144 | 53 | 農林高等学校 | 84 | 蚕業実習棟（農場管理実習棟） | ○ | ○
145 | 53 | 農林高等学校 | 85 | 蚕業実習棟（園芸実習棟） | ○ | ○
146 | 53 | 農林高等学校 | 90 | 文化創造館 | ○ | ○
147 | 53 | 農林高等学校 | 106 | 屋内運動場 | ○ | ○
148 | 53 | 農林高等学校 | 111 | 普通・特別教室棟 | ○ | ○
149 | 54 | 巨摩高等学校 | 21 | 二号館 | ○ | ○
150 | 54 | 巨摩高等学校 | 22 | 昇降口 | ○ | ○
151 | 54 | 巨摩高等学校 | 26 | 三号館東 | ○ | ○
152 | 54 | 巨摩高等学校 | 27 | 三号館西 | ○ | ○
153 | 54 | 巨摩高等学校 | 28 | 芸術棟（特別教室） | ○ | ○
154 | 54 | 巨摩高等学校 | 38 | 文化創造館 | ○ | ○
155 | 54 | 巨摩高等学校 | 39 | 屋内運動場 | ○ | ○
156 | 54 | 巨摩高等学校 | 42 | 校舎 | ○ | ○
157 | 55 | 白根高等学校 | 1 | 管理普通教室棟 | ○ | ○
158 | 55 | 白根高等学校 | 2 | 格技場 | ○ | ○
159 | 55 | 白根高等学校 | 3 | 屋内運動場 | ○ | ○
160 | 55 | 白根高等学校 | 13 | 特別教室棟 | ○ | ○
161 | 55 | 白根高等学校 | 18 | 文化創造館 | ○ | ○
162 | 59 | 身延高等学校 | 7 | 災害復旧校舎（Ｂ館） | ○ | ○
163 | 59 | 身延高等学校 | 34 | 校舎 Ｃ館 | ○ | ○
164 | 59 | 身延高等学校 | 38 | Ｂ館 | ○ | ○
165 | 59 | 身延高等学校 | 43 | 屋内運動場 | ○ | ○
166 | 59 | 身延高等学校 | 45 | 管理棟 | ○ | ○
167 | 59 | 身延高等学校 | 50 | 文化創造館「輝葉館」 | ○ | ○
168 | 59 | 身延高等学校 | 53 | 多目的室内練習場 | ○ | ○
169 | 60 | 笛吹高等学校 | 1 | 校舎（本館・中館・南館） | ○ | ○
170 | 60 | 笛吹高等学校 | 2 | 屋内運動場 | ○ | ○
171 | 60 | 笛吹高等学校 | 9 | 環境・緑地系列実習棟（旧普通教室棟 北館） | ○ | ○
172 | 60 | 笛吹高等学校 | 12 | 文化創造館（緑風館） | ○ | ○
173 | 60 | 笛吹高等学校 | 29 | 園芸棟（園芸科管理棟） | ○ | ○
174 | 60 | 笛吹高等学校 | 30 | 園芸・農土実験室 | ○ | ○
175 | 60 | 笛吹高等学校 | 37 | 農場管理実習棟 | ○ | ○
176 | 60 | 笛吹高等学校 | 39 | 園芸実習棟（用土室） | ○
177 | 60 | 笛吹高等学校 | 41 | 園芸実習棟（野菜育苗作業室） | ○ | ○
178 | 60 | 笛吹高等学校 | 46 | 宿泊実習棟 | ○ | ○
179 | 60 | 笛吹高等学校 | 49 | 文化創造館 | ○ | ○
180 | 61 | 日川高等学校 | 21 | 同窓会館 | ○ | ○
181 | 61 | 日川高等学校 | 24 | 格技場 | ○ | ○
182 | 61 | 日川高等学校 | 35 | トレーニングセンター | ○ | ○
183 | 61 | 日川高等学校 | 43 | 家庭科教室棟 | ○ | ○
184 | 61 | 日川高等学校 | 48 | クラブ練習場（道場・ブラスバンド練習室） | ○ | ○
185 | 61 | 日川高等学校 | 53 | 屋内運動場 | ○ | ○
186 | 61 | 日川高等学校 | 56 | 管理・普通教室棟 | ○ | ○
187 | 61 | 日川高等学校 | 57 | 特別教室棟 | ○ | ○
188 | 62 | 山梨高等学校 | 9 | 同窓会館 | ○ | ○
189 | 62 | 山梨高等学校 | 10 | 校舎（中館） | ○ | ○
190 | 62 | 山梨高等学校 | 12 | 校舎（南館） | ○ | ○
191 | 62 | 山梨高等学校 | 13 | 校舎（北館） | ○ | ○
192 | 62 | 山梨高等学校 | 16 | 昇降所 | ○ | ○
193 | 62 | 山梨高等学校 | 43 | 文化創造館 | ○ | ○
194 | 62 | 山梨高等学校 | 45 | 管理・普通・特別教室棟 | ○ | ○
195 | 62 | 山梨高等学校 | 47 | 屋内運動場 | ○ | ○
196 | 63 | 塩山高等学校 | 2 | 屋内運動場 | ○ | ○
197 | 63 | 塩山高等学校 | 7 | 管理棟 | ○ | ○
198 | 63 | 塩山高等学校 | 8 | 情報処理棟 | ○ | ○
199 | 63 | 塩山高等学校 | 9 | 普通教室棟 | ○ | ○
200 | 63 | 塩山高等学校 | 10 | 特別教室棟 | ○ | ○
201 | 63 | 塩山高等学校 | 16 | 文化創造館 | ○ | ○
202 | 64 | 都留高等学校 | 12 | 南館 | ○ | ○
203 | 64 | 都留高等学校 | 13 | 中館 | ○ | ○
204 | 64 | 都留高等学校 | 17 | 北館 | ○ | ○
205 | 64 | 都留高等学校 | 19 | 南館－中館昇降所 | ○ | ○
206 | 64 | 都留高等学校 | 25 | ８０周年記念館（セミナーハウス） | ○ | ○
207 | 64 | 都留高等学校 | 28 | 屋内運動場 | ○ | ○
208 | 65 | 上野原高等学校 | 1 | 南館校舎 | ○ | ○
209 | 65 | 上野原高等学校 | 2 | 昇降所 | ○ | ○
210 | 65 | 上野原高等学校 | 7 | 体育館 | ○ | ○
211 | 65 | 上野原高等学校 | 8 | 格技場 | ○ | ○
212 | 65 | 上野原高等学校 | 14 | 北館校舎 | ○ | ○
213 | 65 | 上野原高等学校 | 16 | 管理棟 | ○ | ○
214 | 65 | 上野原高等学校 | 22 | やまもみじ文化ホール | ○ | ○
215 | 66 | 都留興譲館高等学校 | 6 | 文化創造館 | ○ | ○
216 | 66 | 都留興譲館高等学校 | 9 | 屋内運動場 | ○ | ○
217 | 66 | 都留興譲館高等学校 | 1 | 都留興譲館高等学校 | ○ | ○
218 | 67 | 吉田高等学校 | 32 | 体育館 | ○ | ○
219 | 67 | 吉田高等学校 | 41 | 管理・特別教室棟(北館） | ○ | ○
220 | 67 | 吉田高等学校 | 42 | 普通・特別教室棟(南館・中館） | ○ | ○
221 | 67 | 吉田高等学校 | 50 | 同窓会館（朝日子ホール） | ○ | ○
222 | 68 | 富士北稜高等学校 | 34 | 実習棟．渡り廊下 | ○ | ○
223 | 68 | 富士北稜高等学校 | 35 | 実習棟（電子機械科、情報技術科棟） | ○ | ○
224 | 68 | 富士北稜高等学校 | 38 | 文化創造館 | ○ | ○
225 | 68 | 富士北稜高等学校 | 42 | 家庭科実習棟 | ○ | ○
226 | 68 | 富士北稜高等学校 | 48 | 体育館 | ○ | ○
227 | 68 | 富士北稜高等学校 | 1 | 管理・普通講義室棟 | ○ | ○
228 | 68 | 富士北稜高等学校 | 2 | 特別教室棟 | ○ | ○
229 | 68 | 富士北稜高等学校 | 3 | 第二屋内運動場 | ○ | ○
230 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 7 | 普通教室（Ｂ棟） | ○ | ○
231 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 8 | 特別教室（Ｄ棟） | ○ | ○
232 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 9 | 屋内体育館 | ○ | ○
233 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 11 | 普通教室（Ａ棟） | ○ | ○
234 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 12 | 特別教室（Ｃ棟） | ○ | ○
235 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 16 | 昇降口．渡廊下（管理棟～Ａ棟） | ○ | ○
236 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 17 | 管理棟 | ○ | ○
237 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 18 | 格枝場 | ○ | ○
238 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 27 | 文化創造館 | ○ | ○
239 | 69 | 富士河口湖高等学校 | 28 | 学生食堂兼同窓会館 | ○ | ○
240 | 70 | 中央高等学校 | 16 | 屋内運動場 | ○ | ○
241 | 70 | 中央高等学校 | 13 | 中央高校（管理・特別・普通教室棟） | ○ | ○
242 | 71 | ひばりが丘高等学校 | 25 | 文化創造館 | ○ | ○
243 | 71 | ひばりが丘高等学校 | 26 | 体育館 | ○ | ○
244 | 71 | ひばりが丘高等学校 | 28 | 校舎 | ○ | ○
245 | 72 | 盲学校 | 17 | 文化交流館 | ○ | ○
246 | 72 | 盲学校 | 19 | 校舎(北館・中館・南館） | ○ | ○
247 | 72 | 盲学校 | 21 | 屋内運動場 | ○ | ○
248 | 73 | ろう学校 | 1 | 校舎 | ○ | ○
249 | 73 | ろう学校 | 5 | 屋内運動場 | ○ | ○
250 | 73 | ろう学校 | 10 | 寄宿舎 | ○ | ○
251 | 73 | ろう学校 | 13 | 文化交流会館 | ○ | ○
252 | 74 | 甲府支援学校 | 11 | 屋内運動場及びボイラー室 | ○ | ○
253 | 74 | 甲府支援学校 | 12 | 訓練棟 | ○ | ○
254 | 74 | 甲府支援学校 | 13 | 管理棟 | ○ | ○
255 | 74 | 甲府支援学校 | 20 | 文化交流会館「甲養会館」 | ○ | ○
256 | 74 | 甲府支援学校 | 22 | 盲学校・甲府支援学校寄宿舎棟 | ○ | ○
257 | 74 | 甲府支援学校 | 24 | 校舎 | ○ | ○
258 | 75 | あけぼの支援学校 | 1 | 管理棟 | ○ | ○
259 | 75 | あけぼの支援学校 | 2 | 小学部棟 | ○ | ○
260 | 75 | あけぼの支援学校 | 3 | 中高校棟 | ○ | ○
261 | 75 | あけぼの支援学校 | 4 | 重度棟 | ○ | ○
262 | 75 | あけぼの支援学校 | 11 | 屋内体育館 | ○ | ○
263 | 75 | あけぼの支援学校 | 13 | 特別教室棟 | ○ | ○
264 | 75 | あけぼの支援学校 | 14 | 校舎６号館 | ○ | ○
265 | 75 | あけぼの支援学校 | 16 | 重度心身障害児教室 | ○ | ○
266 | 75 | あけぼの支援学校 | 19 | 文化交流会館 | ○ | ○
267 | 75 | あけぼの支援学校 | 22 | プール棟 | ○ | ○
268 | 75 | あけぼの支援学校 | 24 | 管理棟昇降口 | ○ | ○
269 | 76 | わかば支援学校 | 41 | たんぽぽ文化交流会館 | ○ | ○
270 | 76 | わかば支援学校 | 46 | 高等部棟 | ○ | ○
271 | 76 | わかば支援学校 | 47 | 特別教室棟B | ○ | ○
272 | 76 | わかば支援学校 | 48 | 中学部棟 | ○ | ○
273 | 76 | わかば支援学校 | 49 | 食堂棟 | ○ | ○
274 | 76 | わかば支援学校 | 50 | 寄宿舎棟 | ○ | ○
275 | 76 | わかば支援学校 | 51 | 特別教室棟A | ○ | ○
276 | 76 | わかば支援学校 | 53 | 屋内運動場 | ○ | ○
277 | 76 | わかば支援学校 | 54 | 管理棟 | ○ | ○
278 | 76 | わかば支援学校 | 55 | 小学部棟Ａ | ○ | ○
279 | 76 | わかば支援学校 | 56 | 小学部棟Ｂ | ○ | ○
280 | 77 | わかば支援学校ふじかわ分校 | 1 | 校舎 | ○ | ○
281 | 79 | 富士見支援学校 | 3 | 富士見支援学校校舎改築（一部・連絡通路） | ○ | ○
282 | 80 | 富士見支援旭分校 | 1 | 富士見支援学校旭分校校舎 | ○ | ○
283 | 81 | ふじざくら支援学校 | 1 | 校舎 | ○ | ○
284 | 81 | ふじざくら支援学校 | 2 | 屋内運動場 | ○ | ○
285 | 82 | かえで支援学校 | 1 | 校舎棟 | ○ | ○
286 | 82 | かえで支援学校 | 4 | 屋内運動場 | ○ | ○
287 | 82 | かえで支援学校 | 5 | プール棟（給水ポンプ） | ● | ○
288 | 82 | かえで支援学校 | 9 | 高等部普通教室棟 | ○ | ○
289 | 82 | かえで支援学校 | 10 | 管理棟 | ○ | ○
290 | 82 | かえで支援学校 | 13 | 小学部棟 | ○ | ○
291 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 21 | 特別教室棟 | ○ | ○
292 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 23 | 実習棟 | ○ | ○
293 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 31 | 普通教室棟（渡り廊下含む） | ○ | ○
294 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 33 | 管理棟 | ○ | ○
295 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 43 | 寄宿舎 | ○ | ○
296 | 83 | 高等支援学校桃花台学園 | 44 | 屋内運動場 | ○ | ○
297 | 85 | 農業大学校 | 1 | 農業大学校 寄宿舎 |  | ○ | ○
298 | 85 | 農業大学校 | 21 | 農業大学校校舎 | ○ | ○ | ○
299 | 85 | 農業大学校 | 25 | 農業大学校 体育館 | ○ | ○ | ○
300 | 85 | 農業大学校 | 34 | 農業大学校本館 | ○ | ○ | ○
301 | 86 | 総合教育センター | 1 | 本館 | ○
302 | 86 | 総合教育センター | 3 | 別館（Ａ棟） | ○
303 | 86 | 総合教育センター | 4 | 特別支援教育棟（Ｂ棟） | ○
304 | 86 | 総合教育センター | 5 | 技術棟（Ｃ棟） | ○
305 | 86 | 総合教育センター | 10 | 情報教育棟 | ○ | ○
306 | 88 | 青い鳥老人ホーム | 1 | 老人ホーム | ○ | ○
307 | 89 | 梨の実寮 | 1 | 管理居住棟 | ○ | ○
308 | 90 | あさひワークホーム | 1 | 重度身体障害者授産施設あさひワークホーム | ○ | ○
309 | 91 | 育精福祉センター | 16 | 育精福祉センター居住棟 | ○ | ○ | ○
310 | 91 | 育精福祉センター | 17 | 育精福祉センター作業棟 | ○ | ○ | ○
311 | 91 | 育精福祉センター | 32 | 育精福祉センター精神薄弱者重度更生施設 | ○ | ○ | ○
312 | 91 | 育精福祉センター | 33 | 育精福祉センター作業訓練棟 | ○ | ○ | ○
313 | 91 | 育精福祉センター | 42 | エネルギ－棟 | ○ | ○ | ○
314 | 91 | 育精福祉センター | 43 | 車庫棟 |  | ○ | ○
315 | 91 | 育精福祉センター | 44 | 渡り廊下 |  | ○ | ○
316 | 91 | 育精福祉センター | 45 | 児童重度棟 | ○ | ○ | ○
317 | 91 | 育精福祉センター | 46 | 管理・寮育棟 | ○ | ○ | ○
318 | 91 | 育精福祉センター | 47 | ホール棟 | ○ | ○ | ○
319 | 91 | 育精福祉センター | 49 | 児童一般棟 | ○ | ○ | ○
320 | 92 | 育精福祉センター成人寮 | 41 | 成人最重度棟 | ○ | ○
321 | 92 | 育精福祉センター成人寮 | 48 | 成人重度棟 | ○ | ○
322 | 93 | あけぼの医療福祉センター成人寮 | 21 | 肢体不自由者更生施設棟 | ○ | ○
323 | 94 | あゆみの家 | 1 | あゆみの家 | ○ | ○
324 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 2 | みだい体育センター（勤労身体障害者施設） | ○ | ○ | ○
325 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 19 | 重症心身障害児施設棟 | ○ | ○ | ○
326 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 20 | 肢体不自由児施設棟 | ○ | ○ | ○
327 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 26 | 医療・管理棟 | ○ | ○ | ○
328 | 95 | あけぼの医療福祉センター | 1 | 富士・東部リハビリテーション病院診療所 | ○ | ○
329 | 96 | 富士ふれあいセンター | 1 | ふれあいセンター | ○ | ○ | ○
330 | 97 | 甲陽学園 | 18 | 甲陽学園むつみ寮（男子寮） | ○ | ○ | ○
331 | 97 | 甲陽学園 | 19 | 甲陽学園本館 | ○ | ○ | ○
332 | 97 | 甲陽学園 | 21 | 体育館 | ○ | ○ | ○
333 | 97 | 甲陽学園 | 23 | ますみ寮（女子寮） | ○ | ○ | ○
334 | 97 | 甲陽学園 | 24 | めぐみ寮（個別支援寮） | ○ | ○ | ○
335 | 190 | 男女共同参画推進センター | 1 | ぴゅあ富士 本館 | ○ | ○
336 | 190 | 男女共同参画推進センター | 1 | ぴゅあ峡南 本館 | ○ | ○
337 | 190 | 男女共同参画推進センター | 1 | ぴゅあ総合 本館 | ○ | ○
338 | 191 | 消防学校 | 11 | 教育管理棟 | ○ | ○ | ○
339 | 191 | 消防学校 | 12 | 宿泊棟 | ○ | ○ | ○
340 | 191 | 消防学校 | 14 | 車庫棟 |  | ○ | ○
341 | 192 | 防災安全センター | 1 | 山梨県防災安全センター | ○ | ○
342 | 194 | 国際交流センター | 1 | 国際交流センター 本館 | ○ | ○
343 | 195 | 八ヶ岳自然ふれあいセンター | 1 | 山梨県立八ヶ岳自然ふれあいセンター | ○ | ○
344 | 196 | 本庁舎 | 1 | 県議会議事堂 | ○ | ○
345 | 196 | 本庁舎 | 1 | 本館 | ○ | ○
346 | 196 | 本庁舎 | 1 | 北口大型車車庫 |  | ○
347 | 196 | 本庁舎 | 2 | 別館 | ○ | ○
348 | 196 | 本庁舎 | 7 | 道路下自動車車庫 |  | ○
349 | 196 | 本庁舎 | 14 | 北別館 | ○ | ○
350 | 196 | 本庁舎 | 25 | 防災新館 | ○ | ○
351 | 196 | 本庁舎 | 27 | 県議会委員会室棟 | ○ | ○
352 | 197 | 西八代合同庁舎 | 1 | 西八代合同庁舎（庁舎本館） | ○ |  | ○
353 | 197 | 西八代合同庁舎 | 2 | 西八代合同庁舎（車庫及び倉庫） |  | ○ | ○
354 | 198 | 南巨摩合同庁舎 | 1 | 南巨摩合同庁舎本館 | ○ |  | ○
355 | 198 | 南巨摩合同庁舎 | 2 | 南巨摩合同庁舎試験棟及び車庫 |  | ○ | ○
356 | 198 | 南巨摩合同庁舎 | 3 | 南巨摩合同庁舎車庫 |  | ○ | ○
357 | 199 | 南都留合同庁舎 | 1 | 南都留合同庁舎本館 | ○ |  | ○
358 | 199 | 南都留合同庁舎 | 2 | 南都留合同庁舎実験．車庫 |  | ○ | ○
359 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 1 | 北巨摩合同庁舎 本館 | ○ | ○ | ○
360 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 2 | 北巨摩合同庁舎 倉庫棟 |  | ○ | ○
361 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 3 | 北巨摩合同庁舎 車庫棟Ｂ |  | ○ | ○
362 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 4 | 北巨摩合同庁舎 車庫棟Ｃ |  | ○ | ○
363 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 8 | 北巨摩合同庁舎 別館棟 | ○ |  | ○
364 | 200 | 北巨摩合同庁舎 | 9 | 車庫棟Ａ |  | ○ | ○
365 | 201 | 東山梨合同庁舎 | 1 | 東山梨合同庁舎 本館 | ○ | ○ | ○
366 | 201 | 東山梨合同庁舎 | 2 | 東山梨合同庁舎 倉庫 |  | ○ | ○
367 | 201 | 東山梨合同庁舎 | 3 | 東山梨合同庁舎 車庫 |  | ○ | ○
368 | 205 | 東八代合同庁舎 | 1 | 東八代合同庁舎本館 | ○ | ○
369 | 205 | 東八代合同庁舎 | 2 | 東八代合同庁舎車庫及び資材庫 |  | ○ | ○
370 | 206 | 自動車税部庁舎 | 1 | 本館（南館） | ○
371 | 206 | 自動車税部庁舎 | 3 | 新館（北館） | ○
372 | 207 | 中北保健福祉事務所 | 1 | 庁舎 | ○ | ○ | ○
373 | 208 | 富士吉田合同庁舎 | 1 | 富士吉田合同庁舎 | ○ | ○ | ○
374 | 208 | 富士吉田合同庁舎 | 2 | 倉庫・車庫棟 |  | ○ | ○
375 | 208 | 富士吉田合同庁舎 | 9 | 車庫 |  | ○ | ○
376 | 209 | 都留児童相談所 | 1 | 都留児童相談所 | ○ | ○ | ○
377 | 210 | 福祉プラザ | 1 | 山梨県福祉プラザ | ○ | ○ | ○
378 | 211 | 動物愛護指導センター | 3 | 元山梨県飼肥料公社 車庫 |  | ○ | ○
379 | 211 | 動物愛護指導センター | 7 | 事務所（本館棟） | ○
380 | 212 | 中北建設事務所 | 2 | 中北建設事務所本館 | ○ |  | ○
381 | 212 | 中北建設事務所 | 3 | 中北建設事務所車庫、試験室 |  | ○ | ○
382 | 212 | 中北建設事務所 | 8 | 中北建設事務所車庫 |  | ○ | ○
383 | 212 | 中北建設事務所 | 11 | 中北建設事務所グレーダー車庫 |  | ○ | ○
384 | 213 | 身延合同庁舎 | 1 | 身延合同庁舎本館 | ○ |  | ○
385 | 213 | 身延合同庁舎 | 2 | 身延合同庁舎車庫 |  | ○ | ○
386 | 213 | 身延合同庁舎 | 6 | 身延合同庁舎会議室 | ○
387 | 214 | 新環状・西関東道路建設事務所 | 1 | 本館 | ○ |  | ○
388 | 214 | 新環状・西関東道路建設事務所 | 3 | 車庫 |  | ○ | ○
389 | 215 | 富士・東部建設事務所 | 1 | 富士・東部建設事務所 | ○ |  | ○
390 | 215 | 富士・東部建設事務所 | 10 | 書庫 |  | ○ | ○
391 | 215 | 富士・東部建設事務所 | 14 | 車庫１ |  | ○ | ○
392 | 218 | 衛生環境研究所 | 1 | 衛生環境研究所本館 | ○
393 | 219 | 食肉衛生検査所 | 5 | 食肉衛生検査所本館 | ○
394 | 222 | 森林総合研究所 | 1 | 管理棟 | ○
395 | 222 | 森林総合研究所 | 2 | 研究棟 | ○
396 | 222 | 森林総合研究所 | 4 | 公用車車庫、機械室（給水ポンプ） | ● | ○ | ○
397 | 227 | 産業技術センター 富士技術支援センター | 1 | 富士工業技術センター庁舎 | ○
398 | 227 | 産業技術センター 富士技術支援センター | 2 | 富士工業技術センター試験棟 | ○
399 | 227 | 産業技術センター 富士技術支援センター | 4 | 富士工業技術センター開放試験棟 | ○
400 | 228 | 産業技術センター 甲府技術支援センター（ワインセンター） | 1 | ワインセンター本館 | ○ | ○
401 | 229 | 産業技術センター 甲府技術支援センター | 1 | 工業技術センター デザインセンター | ○ | ○
402 | 229 | 産業技術センター 甲府技術支援センター | 2 | 工業技術センター 研究管理棟 | ○ | ○
403 | 229 | 産業技術センター 甲府技術支援センター | 3 | 工業技術センター 実験棟 | ○ | ○
404 | 229 | 産業技術センター 甲府技術支援センター | 8 | 高度技術開発センター | ○
405 | 230 | 水産技術センター | 1 | 水産技術センター忍野支所 管理棟 | ○
406 | 230 | 水産技術センター | 1 | 水産技術センタ－ 本館 | ○
407 | 230 | 水産技術センター | 1 | 水産技術センタ－ 職員宿舎 |  | ○ | ○
408 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 本館 | ○
409 | 231 | 総合農業技術センター | 3 | 機械室 |  | ○ | ○
410 | 231 | 総合農業技術センター | 6 | 車庫 |  | ○ | ○
411 | 231 | 総合農業技術センター | 39 | 展示館 | ○ | ○ | ○
412 | 231 | 総合農業技術センター | 43 | 職員宿舎 |  | ○ | ○
413 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 八ヶ岳試験地 管理棟 | ○
414 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 果樹試験明野試験地棟 | ○
415 | 231 | 総合農業技術センター | 2 | 高冷地分場 管理棟（１） | ○ |  |  | 機械室
416 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 高冷地野菜・花き振興センター棟 | ○ |  |  | 車庫
417 | 231 | 総合農業技術センター | 2 | 高冷地野菜・花き振興センター 管理棟 | ○ |  |  | 職員宿舎
418 | 231 | 総合農業技術センター | 1 | 北館 | ○
419 | 232 | 果樹試験場 | 4 | 果樹試験場万力圃場管理棟 | ○
420 | 232 | 果樹試験場 | 5 | 車庫 |  | ○ | ○
421 | 232 | 果樹試験場 | 18 | 果樹試験場本館 | ○
422 | 232 | 果樹試験場 | 15 | 果樹試験場圃場管理棟 | ○
423 | 233 | 畜産酪農技術センター長坂支所 | 34 | 酪農試験場 本館 | ○
424 | 233 | 畜産酪農技術センター長坂支所 | 36 | 酪農試験場 格納庫・車庫（受変電・非常用発電） | ● | ○ | ○
425 | 234 | 畜産酪農技術センター | 1 | 畜産試験場管理棟 | ○
426 | 234 | 畜産酪農技術センター | 47 | 管理棟（小） | ○
427 | 235 | 東部家畜保健衛生所 | 1 | 東部家畜保健衛生所本館 | ○
428 | 235 | 東部家畜保健衛生所 | 5 | 東部家畜保健衛生所検査棟 | ○
429 | 236 | 八ヶ岳牧場 | 1 | 八ヶ岳牧場看視舎 | ○
430 | 238 | 富士山科学研究所 | 1 | 富士山科学研究所本館棟 | ○ | ○
431 | 238 | 富士山科学研究所 | 2 | 富士山科学研究所研究棟 | ○ | ○
432 | 246 | 鑑識分庁舎 | 1 | 鑑識分庁舎 | ○
433 | 246 | 鑑識分庁舎 | 5 | 鑑識分庁舎（食品工業開放試験室） | ○
434 | 247 | 本部分庁舎 | 1 | 本部分庁舎（旧交通部） | ○ | ○
435 | 248 | ヘリポート | 1 | ヘリポート（管理棟） | ○
436 | 249 | 警察学校 | 1 | 警察学校体育館 | ○
437 | 249 | 警察学校 | 1 | 警察学校女子寮 | ○ | ○
438 | 251 | 山梨県総合交通センター | 1 | 山梨県総合交通センター事務棟 | ○ | ○
439 | 251 | 山梨県総合交通センター | 2 | 研修室 | ○
440 | 251 | 山梨県総合交通センター | 3 | 指導員事務室 | ○
441 | 252 | 安全運転学校都留分校 | 1 | 安全運転学校都留分校（庁舎） | ○
442 | 253 | 甲府警察署庁舎 | 2 | 甲府警察署庁舎 | ○ | ○
443 | 254 | 南甲府警察署庁舎 | 1 | 南甲府警察署庁舎 | ○ | ○
444 | 254 | 南甲府警察署庁舎 | 7 | 南甲府警察署南別館 | ○
445 | 254 | 南甲府警察署庁舎 | 8 | 南甲府警察署東別館 | ○
446 | 255 | 南アルプス警察署庁舎 | 1 | 庁舎 | ○
447 | 256 | 韮崎警察署庁舎 | 1 | 韮崎警察署庁舎 | ○
448 | 256 | 韮崎警察署庁舎 | 2 | 韮崎警察署独身寮・車庫・倉庫 | ○ | ○
449 | 257 | 北杜警察署庁舎 | 1 | 北杜警察署庁舎 | ○
450 | 257 | 北杜警察署庁舎 | 2 | 北杜警察署車庫・独身寮 | ○ | ○
451 | 257 | 北杜警察署庁舎 | 1 | 北杜警察署東別館 | ○
452 | 258 | 鰍沢警察署庁舎 | 1 | 鰍沢警察署庁舎 | ○
453 | 259 | 鰍沢警察署市川分庁舎 | 1 | 警察署庁舎 | ○
454 | 259 | 鰍沢警察署市川分庁舎 | 2 | 独身寮及び車庫 | ○ | ○
455 | 260 | 南部警察署庁舎 | 1 | 南部警察署 庁舎 | ○
456 | 260 | 南部警察署庁舎 | 2 | 南部警察署 車庫及び独身寮 | ○ | ○
457 | 261 | 笛吹警察署庁舎 | 8 | 車庫・道場棟 | ○
458 | 261 | 笛吹警察署庁舎 | 9 | 庁舎棟 | ○
459 | 261 | 笛吹警察署庁舎 | 10 | 署長公舎 | ○
460 | 261 | 笛吹警察署庁舎 | 11 | 独身寮 | ○ | ○
461 | 262 | 日下部警察署庁舎 | 1 | 日下部警察署 | ○
462 | 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 1 | 日下部警察署塩山分庁舎 | ○
463 | 263 | 日下部警察署塩山分庁舎 | 4 | 日下部警察署塩山分庁舎独身寮 | ○ | ○
464 | 266 | 大月警察署庁舎 | 1 | 大月警察署庁舎 | ○
465 | 266 | 大月警察署庁舎 | 2 | 独身寮 | ○ | ○
466 | 267 | 大月警察署都留分庁舎 | 1 | 大月警察署都留分庁舎 | ○
467 | 268 | 上野原警察署庁舎 | 1 | 上野原警察署庁舎 | ○
468 | 268 | 上野原警察署庁舎 | 6 | 車庫・独身寮 | ○ | ○
469 | 416 | 飯田待機宿舎 | 1 | 飯田待機宿舎 | ○ | ○
470 | 417 | 宝待機宿舎 | 1 | 宝待機宿舎（Ａ棟） | ○ | ○
471 | 417 | 宝待機宿舎 | 4 | 宝待機宿舎（Ｂ棟） | ○ | ○
472 | 418 | 住吉待機宿舎 | 1 | 住吉待機宿舎 | ○ | ○
473 | 419 | 飯田職員宿舎 | 1 | 飯田待機宿舎 | ○ | ○
474 | 420 | 徳行待機宿舎 | 1 | 徳行待機宿舎（Ｂ棟） | ○ | ○
475 | 420 | 徳行待機宿舎 | 4 | 徳行待機宿舎（Ａ棟） | ○ | ○
476 | 421 | 中小河原待機宿舎 | 1 | 中小河原待機宿舎（Ａ棟） | ○ | ○
477 | 421 | 中小河原待機宿舎 | 5 | 中小河原待機宿舎（Ｂ棟） | ○ | ○
478 | 422 | 峡中地区待機宿舎 | 1 | 峡中地区待機宿舎 | ○ | ○
479 | 423 | 竜王待機宿舎 | 1 | 竜王待機宿舎（Ａ棟） | ○ | ○
480 | 423 | 竜王待機宿舎 | 6 | 竜王待機宿舎（Ｂ棟） | ○ | ○
481 | 423 | 竜王待機宿舎 | 10 | 竜王待機宿舎（Ｃ棟） | ○ | ○
482 | 424 | 美咲寮 | 1 | 美咲独身寮Ｂ | ○ | ○
483 | 424 | 美咲寮 | 3 | 美咲独身寮Ａ | ○ | ○
484 | 425 | 清明寮 | 1 | 清明寮 | ○ | ○
485 | 427 | 南アルプス警察署署長宿舎 | 1 | 南アルプス警察署署長宿舎 | ○
486 | 428 | 南アルプス警察署次長宿舎 | 1 | 南アルプス警察署次長宿舎 | ○
487 | 429 | 南アルプス警察署独身寮 | 1 | 南アルプス警察署独身寮 | ○ | ○
488 | 430 | 白根待機宿舎 | 1 | 白根待機宿舎 | ○ | ○
489 | 432 | 峡北地区待機宿舎 | 1 | 峡北地区待機宿舎 | ○ | ○
490 | 435 | 上町待機宿舎 | 1 | 上町待機宿舎 | ○ | ○
491 | 436 | 本町待機宿舎 | 1 | 本町待機宿舎 | ○ | ○
492 | 440 | 鰍沢警察署次長宿舎 | 3 | 鰍沢警察署次長宿舎 | ○
493 | 442 | 峡南地区待機宿舎 | 1 | 峡南地区警察官待機宿舎 | ○ | ○
494 | 443 | 市川待機宿舎 | 1 | 市川待機宿舎 | ○ | ○
495 | 448 | 南部待機宿舎（昭和） | 1 | 南部待機宿舎（昭和） | ○ | ○
496 | 449 | 南部待機宿舎（岬原） | 1 | 南部待機宿舎（岬原） | ○ | ○
497 | 453 | 石和地区警察官待機宿舎 | 1 | 石和地区警察官待機宿舎 | ○ | ○
498 | 455 | 日下部警察署署長宿舎 | 1 | 日下部警察署署長宿舎 | ○
499 | 456 | 日下部警察署次長宿舎 | 1 | 日下部警察署次長宿舎 | ○
500 | 457 | 日下部警察署独身寮 | 1 | 日下部警察署独身寮 | ○ | ○
501 | 458 | 峡東地区待機宿舎 | 1 | 峡東地区警察官待機宿舎 | ○ | ○
502 | 459 | 日下部地区待機宿舎 | 1 | 日下部地区警察官待機宿舎 | ○ | ○
503 | 461 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | 1 | 日下部警察署熊野待機宿舎 | ○ | ○
504 | 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 1 | 剣丸尾待機宿舎 | ○ | ○
505 | 464 | 剣丸尾警察官待機宿舎 | 5 | 剣丸尾待機宿舎・ポンプ室（給水ポンプ、受水槽） | ● | ○
506 | 465 | 船津警察官待機宿舎 | 1 | 船津警察官待機宿舎 | ○ | ○
507 | 466 | 下宿警察官待機宿舎 | 1 | 下宿警察官待機宿舎 | ○ | ○
508 | 467 | 松山待機宿舎 | 1 | 松山待機宿舎 | ○ | ○
509 | 468 | 富士吉田地区独身寮 | 1 | 富士吉田地区独身寮 | ○ | ○
510 | 469 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | 1 | 大月警察署都留分庁舎幹部署員宿舎 | ○ | ○
511 | 470 | 都留独身寮 | 1 | 都留独身寮 | ○ | ○
512 | 471 | 大月待機宿舎 | 1 | 大月地区警察官待機宿舎 | ○ | ○
513 | 472 | 大月警察署署長公舎 | 1 | 大月警察署署長公舎 | ○
514 | 473 | 大月警察署副署長公舎 | 1 | 大月警察署副署長公舎 | ○
515 | 474 | 下川渡待機宿舎 | 1 | 下川渡待機宿舎 | ○ | ○
516 | 475 | 上野原警察署署長公舎 | 1 | 上野原警察署署長公舎 | ○
517 | 476 | 上野原警察署次長公舎 | 1 | 上野原警察署次長公舎 | ○
518 | 477 | 桜ｹ丘待機宿舎 | 1 | 桜ｹ丘待機宿舎 | ○ | ○
519 | 478 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | 1 | 八ツ沢警察官待機宿舎 | ○ | ○
520 | 480 | 東京事務所職員宿舎（野沢宿舎） | 2 | 東京事務所職員宿舎 | ○ | ○ | ○
521 | 481 | 東京事務所職員宿舎（下馬宿舎） | 1 | 東京事務所職員宿舎本館 | ○ | ○ | ○
522 | 482 | 音羽職員宿舎 | 8 | 音羽職員宿舎新い号館 |  | ○
523 | 482 | 音羽職員宿舎 | 9 | 音羽職員宿舎は号館 |  | ○
524 | 482 | 音羽職員宿舎 | 10 | 音羽県職員宿舎 新ろ号棟 |  | ○
525 | 482 | 音羽職員宿舎 | 18 | 音羽職員宿舎に号館 |  | ○
526 | 483 | 富士吉田職員宿舎 | 3 | 富士吉田職員宿舎 世帯棟 | ○ | ○
527 | 483 | 富士吉田職員宿舎 | 5 | 富士吉田職員宿舎 単身棟 | ○ | ○
528 | 484 | 職員宿舎メイプル飯田 | 3 | 職員宿舎メイプル飯田 | ○ | ○
529 | 485 | 宮前職員宿舎 | 1 | 宮前職員宿舎１号館 | ○ | ○
530 | 485 | 宮前職員宿舎 | 2 | 宮前職員宿舎２号館 | ○ | ○
531 | 487 | 吉田地区教職員住宅 | 5 | 吉田地区教職員住宅 |  | ○
532 | 488 | 上野原高等学校教職員住宅 | 1 | 上野原地区教職員住宅 |  | ○
533 | 490 | 都留地区教職員住宅 | 1 | 都留地区教職員住宅 | ○ | ○
534 | 496 | ㈱山梨食肉流通センター | 13 | 食鶏処理場冷蔵庫 |  | ○
535 | 509 | 広瀬ダム管理事務所等 | 1 | 広瀬ダム管理事務所 事務所、発電機室 | ○
536 | 510 | 荒川ダム管理事務所等 | 1 | 荒川ダム傍受局舎（中北建設事務所内） | ○ |  | ○
537 | 510 | 荒川ダム管理事務所等 | 1 | 荒川ダム管理事務所 管理棟 | ○
538 | 510 | 荒川ダム管理事務所等 | 2 | 荒川ダム管理事務所 予備電源室棟（受変電・非常用発電） | ●
539 | 511 | 琴川ダム管理事務所等 | 1 | 管理棟 | ○
540 | 512 | 大門ダム管理事務所等 | 1 | 大門ダム管理事務所 | ○
541 | 512 | 大門ダム管理事務所等 | 2 | 大門ダム管理事務所 予備電源室（受変電・非常用発電） | ●
542 | 513 | 塩川ダム管理事務所等 | 1 | 塩川ダム管理事務所 | ○
543 | 514 | 深城ダム管理事務所等 | 1 | 管理事務所 | ○
544 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 6 | 小瀬スポーツ公園陸上競技場メインスタンド | - | ○
545 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 8 | 小瀬スポーツ公園 体育館 | - | ○
546 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 10 | 小瀬スポーツ公園 野球場内野スタンド | - | ○
547 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 13 | 小瀬スポーツ公園 車庫 | - | ○
548 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 15 | 小瀬スポーツ公園水泳メインスタンド管理棟 | - | ○
549 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 16 | 小瀬スポーツ公園 ジヨギングハウス | - | ○
550 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 20 | 武道館 | - | ○
551 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 22 | アイスアリーナ | - | ○
552 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 25 | クライミング場 | - | ○
553 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 26 | 陸上競技場北サイドスタンド | - | ○
554 | 526 | 小瀬スポーツ公園 | 27 | 陸上競技場南サイドスタンド | - | ○
555 | 527 | 富士北麓公園 | 1 | 富士北麓公園 メインスタンド | - | ○
556 | 527 | 富士北麓公園 | 2 | 富士北麓公園 体育館 | - | ○
557 | 527 | 富士北麓公園 | 10 | 富士北麓公園野球場スタンド | - | ○
558 | 527 | 富士北麓公園 | 12 | 倉庫 | - | ○
559 | 528 | 緑が丘スポーツ公園 | 1 | 山梨県営体育館 | - | ○
560 | 528 | 緑が丘スポーツ公園 | 2 | 山梨県営体育館 附属棟 | - | ○
561 | 528 | 緑が丘スポーツ公園 | 5 | 県営体育館 スポーツの家、屋内プール | - | ○
562 | 531 | 笛吹川フルーツ公園 | 4 | フルーツミュージアム | - | ○
563 | 531 | 笛吹川フルーツ公園 | 6 | 管理棟 | - | ○
564 | 531 | 笛吹川フルーツ公園 | 7 | 栽培温室管理棟 | - | ○
565 | 532 | 桂川ウェルネスパーク | 1 | 里山交流館（管理棟） | - | ○
566 | 538 | 武田の杜 | 12 | 健康の森 森林学習展示館 | ○ | ○
567 | 538 | 武田の杜 | 1 | 鳥獣センター管理棟 | ○ | ○
568 | 538 | 武田の杜 | 36 | 鳥獣センター展示館 | ○ | ○
※長寿命化点検：○は、予防保全又は監視保全の建築部位・設備が点検対象
●は、予防保全又は監視保全である（ ）内の設備のみ点検対象
※建築基準法点検：高等学校、警察の建物のうち、長寿命化点検対象外のものは一覧から除く
県営住宅、企業局、清里の森の建物は一覧から除く
※営繕課：施設管理者の依頼により、営繕課が点検を行うもの

## 別紙２
別紙２ 法令検査点検一覧表
検査等の対象 |  | 検査等内容 | 検査等回数 | 規定法規 | 検査等資格者等 | 備考
消防用設備等 | 消化器、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント及び無線通信補助設備 | 機器点検 | 1回/6月 | 消防法第17条3の3 消防庁告示（昭和50年第3号） | 消防設備士または 消防設備点検資格者
| 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源（配線部分を除く）並びに操作盤 | 機器点検 | 1回/6月
|  | 総合点検 | 1回/1年
| 配線 | 総合点検 | 1回/1年
| 屋内外消火栓のホース、連結送水管 | 耐圧試験 | 1回/3年 |  |  | ホースまたは配管の製造年の末日から10年以内のものを除く
危険物 | 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う一般取扱所及び地下貯油槽を有する一般取扱所 | 消防法第10条第4項の基準に適合しているかの点検 | 1回/1年 | 消防法14条の3の2 危険物の規制に関する政令第8条の5、第62条の4 | 危険物取扱者または危険物施設保安員 | 指定数量とは危険物の規制に関する政令第1条の11に定める数量をいう。
第1石油類(ガソリン等)＝200L
第2石油類(灯油等） ＝1000L
第3石油類(重油等） ＝2000L
第4石油類(ギア油等）＝6000L 他
ボイラー | ボイラー （小型ボイラーを除く） | 性能検査 | 検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内) | 労働安全衛生法第41条、第45条 ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条 | 労働基準監督署長または検査代行機関 | ボイラー、小型ボイラー及び第１種圧力容器、小型圧力容器、第２種圧力容器は、労働安全衛生法施行令第１条による
|  | 定期自主検査 | 1回/1月
| 小型ボイラー | 定期自主検査 | 1回/1年 | 労働安全衛生法第41条、第45条
圧力容器 | 第１種圧力容器（小型圧力容器を除く） | 性能検査 | 検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内) | ボイラー及び圧力容器安全規則第32条、第38条、第67条、第73条、第88条、第94条 | 労働基準監督署長または検査代行機関
|  | 定期自主検査 | 1回/1月
| 第２種圧力容器 | 定期自主検査 | 1回/1年 |  | ボイラー及び圧力容器安全規則第92条で定める教育を受けたもの
小型圧力容器
エレベーター | 積載荷重１トン以上 | 性能検査 | 検査証の有効期間内(1年未満又は1年を超え2年以内) | 労働安全衛生法第41条、第45条 | 労働基準監督署長または検査代行機関
|  | 定期自主検査 | 1回/1年 | クレーン等の安全規則第154条、第159条
| 積載荷重０．２５トン以上１トン未満 | 定期自主検査 | 1回/1年
事務所 |  | 作業環境測定 | 1回/2月 | 労働安全衛生法第65条 事務所衛生基準規則第7条、第9条、第10条、第15条 |  | 事務所とは、事務作業に従事する労働者が主として使用する建築物をいう。
|  | 機械換気設備定期点検 | 1回/2月
|  | 照明設備定期点検 | 1回/6月
特定建築物 | 中央管理方式の空気調和設備又は機械換気設備 | 空気環境の測定 | 1回/2月 | ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）第4条 同施行規則第3条～4条、第4条の2、3 | 講習修了者 | 特定建築物とは、興業場、店舗、事務所、旅館等の用途に供される部分の延べ面積が3000㎡以上、及び学校の用途に供される部分の延べ面積が8000㎡以上の建築物をいう。
| 給水設備 | 遊離残留塩素の検査 | 1回/7日 |  | 建築物環境衛生管理技術者でかつ実務の経験のあるもの
|  | 飲料用水質の検査 | 1回/6月 |  | 監督を行うものは講習終了者
冷凍機 | 第1種製造者となる冷凍機のうち特定施設 | 保安検査 | 3年に1回以上 | 高圧ガス保安法第35条 | 都道府県知事または高圧ガス保安協会 | 第1種製造者とは、1日の法定冷凍能力が20トン（フロンガスの場合50トン)以上で高圧ガスを用いる設備をいい、また特定施設とは冷凍保安規則第30条に定める冷媒を使用する製造所をいい、フロンの場合は含まれる。
|  | 危険予防規定を定め自主検査 | 1回/1年
| 第1種製造者となる冷凍機 | 危険予防規定を定め自主検査 | 1回/1年
ばい煙発生施設 |  | ばい煙量と濃度の測定 | 1回/2月 | 大気汚染防止法第2条、第16条 同施行規則第15条 |  | ばい煙発生施設とは、伝熱面積10㎡以上及びバーナーの燃焼能力が重油換算で50L/h以上のボイラー、火格子面積2㎡又は焼却能力200kg/h以上の焼却炉をいう。
簡易専用水道 |  | 外観検査 | 1回/1年 | 水道法34条の2 同施行規則第55条,56条 | 地方公共団体の機関または厚生労働大臣が指定するもの | 簡易水道とは、受水タンクの合計容量が10m3を超えるものをいう。
水質検査
書類検査
特定施設(指定地域特定施設) |  | 排出水の特定 | 400m3/日以上：1回/1日 | 水質汚濁防止法第14条 同施行規則 |  | 特定施設とは、処理対象人員が500人を超えるし尿浄化槽（指定地域は201人以上500人以下）及び300床以上の病院の厨房施設他。
200～400m3/日未満：1回/7日
100～200m3/日未満：1回/14日
50～100m3/日未満：1回/30日
事業用電気工作物 |  | 保安規定を定め自主定期点検 | 月次1回/1月 | 電気事業法第42条 | 電気主任技術者（電気保安協会他） | 事業用電気工作物とは、特別高圧受電設備、高圧受電設備、二次変電設備、自家発電設備等をいう。
年次(A) 1回/1年
年次(B) 1回/3年
ガス湯沸かし器（屋内設置） |  | 消費機器の技術上の基準(規則108条) | 1回/3年 | ガス事業法40条の2 | ガス供給事業者 | ガス湯沸かし器でガスの消費量が10,000kcal/h以下のものでかつ不完全燃焼時自動ガス遮断装置付きのものは除く。
ガス風呂釜（屋内設置） |  |  |  | ガス事業法施行規則第84条
及びこれらの排気筒
浄化槽 |  | 水質検査 | 1回/1年 | 浄化槽法第10条 | 水質検査は指定検査機関が行う。
|  | 保守点検 | 1回/1週～6月 | 浄化槽法第11条 | 浄化槽保守点検業者 | 処理方式、処理対象人員により点検周期が異なる。 501人以上の浄化槽は技術管理者を置くことが必要。

## 様式1集計用
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54
|  |  |  | 敷地及び地盤（地盤） |  | 敷地及び地盤（塀） |  | 敷地及び地盤（擁壁） |  | 建築物の外部（基礎） |  | 建築物の外部（基礎） |  | 建築物の外部（土台） |  | 建築物の外部（土台） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 建築物の外部（外壁） |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 屋上及び屋根 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 建築物の内部 |  | 避難施設等 |  | 避難施設等 |  | 避難施設等 |  | その他（特殊な構造等） |  | その他（特殊な構造等） |  | その他（特殊な構造等） |  | その他（避雷設備） |  | その他（煙突） |  | その他（煙突） |  | その他（煙突） |  | その他（煙突） |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 換気設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 排煙設備 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 非常用照明 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 給排水設備 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火扉 |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 防火シャッター |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | 耐火クロススクリーン |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー |  | ドレンチャー
施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建築物名称 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考 | 判定 | 備考
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | C | 0 | B2 | 0 | C | 0 |  | 0 | C | 0 | C | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 様式２集計用
|  |  |  | 1-屋根 |  |  | ２-屋根 |  |  | ３-屋根 |  |  | ４-外壁 |  |  | ５-外壁 |  |  | ６-外壁 |  |  | ７-外壁 |  |  | ８-建具 |  |  | ９-自動扉 |  |  | １０-受変電 |  |  | １１-非常用発電 |  |  | １２-交流無停電電源 |  |  | １３-中央監視 |  |  | １４-自動火災報知設備 |  |  | １５-空調設備（熱源） |  |  | １６-空調設備 |  |  | １７-換気設備 |  |  | １８-排煙設備 |  |  | １９-自動制御 |  |  | ２０-給排水（給水ポンプ） |  |  | ２１-給排水（排水ポンプ） |  |  | ２２-給排水（給水タンク） |  |  | ２３-給排水（浄化槽） |  |  | ２４-給水管 |  |  | ２５-排水管 |  |  | ２６-消火設備一式 |  |  | ２７-エレベーター
施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建築物名称 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考 | 経過年数 | 判定 | 備考
0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘 | ○ | ▲ | ○経過年数： ○劣化の状況 ○不具合の状況 ・不具合の内容 ・不具合の発生頻度 ・対応状況 ○点検業者の指摘

## 様式２BIMMS集計
| 判定 | 劣化度 | 危険度 | 診断 レベル |  | 劣化度 BIMMS | 危険度 BIMMS | 総合判定ランク | 総合評価劣化度 | 総合評価危険度 | 備考欄記入 | 施設番号（変換用） | 建物番号（変換用） | 建物コード
1-屋根（ｱｽﾌｧﾙﾄ防水） | ▲ | ？ | ？ | ？ | 屋根防水 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | 00 | 0 | 00-0
2-屋根（ｼｰﾄ、塗膜） | bar: ▲ to ？
3-屋根（金属、その他） | bar: ▲ to ？
4-外壁（壁-ﾀｲﾙ） | ▲ | ？ | ？ | ？ | 外壁 | FALSE | FALSE
5-外壁（塗材） | bar: ▲ to ？
6-外壁（金属） | bar: ▲ to ？
7-外壁（外部天井） | bar: ▲ to ？
8-建具 | bar: ▲ to ？
9-自動扉 | bar: ▲ to ？
10-受変電 | ▲ | ？ | ？ | ？ | 受変電 | ？ | ？
11-非常用発電 | ▲ | ？ | ？ | ？ | 低圧 | FALSE | FALSE
12-交流無停電電源 | bar: ▲ to ？
13-中央監視 | ▲ | ？ | ？ | ？ | その他 | FALSE | FALSE
14-自動火災報知設備 | bar: ▲ to ？
15-空調設備（熱源） | ▲ | ？ | ？ | ？ | 熱源 | ？ | ？
16-空調設備 | ▲ | ？ | ？ | ？ | 空調 | ？ | ？
17-換気設備 | ▲ | ？ | ？ | ？ | 給排水 | FALSE | FALSE
18-排煙設備 | bar: ▲ to ？
19-自動制御 | bar: ▲ to ？
20-給排水（給水ﾎﾟﾝﾌﾟ） | bar: ▲ to ？
21-給排水（排水ﾎﾟﾝﾌﾟ） | bar: ▲ to ？
22-給排水（給水ﾀﾝｸ） | bar: ▲ to ？
23-給排水（浄化槽） | bar: ▲ to ？
24-給水管 | bar: ▲ to ？
25-排水管 | bar: ▲ to ？
26-消火設備一式 | ▲ | ？ | ？ | ？ | その他 | FALSE | FALSE
27-ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | bar: ▲ to ？

## 様式２BIMMS一括登録シート
<REM> | 建物コード | 施設名称 | 棟名称 | 調査日 | 調査者 | 調査方式 | 総合判定ﾗﾝｸ | 総合評価劣化度 | 総合評価危険度 | 総合評価・コメント記入欄 | 建築：屋根防水・劣化度 | 建築：屋根防水・ 危険度 | 建築：屋根防水・記入欄 | 建築：外壁・ 劣化度 | 建築：外壁・ 危険度 | 建築：外壁・記入欄 | 電気：受変電・ 劣化度 | 電気：受変電・ 危険度 | 電気：受変電・記入欄 | 電気：低圧・ 劣化度 | 電気：低圧 ・危険度 | 電気：低圧・記入欄 | 電気：その他・ 劣化度 | 電気：その他・ 危険度 | 電気：その他・記入欄 | 機械：熱源・ 劣化度 | 機械：熱源・ 危険度 | 機械：熱源・ 記入欄 | 機械：空調・ 劣化度 | 機械：空調・ 危険度 | 機械：空調・ 記入欄 | 機械：給排水・ 劣化度 | 機械：給排水・ 危険度 | 機械：給排水・ 記入欄 | 機械：その他・ 劣化度 | 機械：その他・ 危険度 | 機械：その他・ 記入欄 | 改善状況 対応年月日 | 改善状況 総判定ﾗﾝｸ | 改善状況 劣化度 | 改善状況 危険度 | 改善状況 備考記入欄
<REM> | 全角・半角 （混在可） | 全角・半角 （混在可） | 全角・半角 （混在可） | 半角 | 選択 | 選択 | 選択 | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 半角 | 選択 | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可）
<REM> | 半角10字 全角5字 | ・施設名称のみ 半角70文 全角35文 ・施設名称＋棟名称 半角68字 全角34字 |  | YYYY/MM/DD 10字 | 半角80字 全角40字 |  |  |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 | YYYY/MM/DD 10字 |  |  |  | 半角200字 全角100字
<REM> | 1232456 | 県庁 | サンプルビル | 1995/12/08 |  | 現地調査 | Ａ | ａ | 1 | 外部金物以外は目立った劣化はない。 | a | 1 | 屋上の手摺に錆びが発生。塗装の必要有り。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | 1996-04-01 | Ａ | a | 1 | 適切な修繕が実施され良好な状態となった。
<REM> | ※建物基本情報の登録が前提になります。 シート建物基本情報の「建物コード」の内容が選択肢として表示されます。 | ※建物基本情報の登録が前提になります。 | ※建物基本情報の登録が前提になります。 | YYYY/MM/DD 形式で年月日を 記入する | ＊調査者は、シート法人マスタの内容が選択肢として表示される | 下記から選択 「現地調査」 「書類調査」 | 凡例を参照し下記から選択 「A」 「B」 「C」 | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） |  | 凡例を参照し下記から選択 「A」 「B」 「C」 | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください）
| 00-0 | 0 | 0 | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE |  | ？ | ？ |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE |  | ？ | ？ |  | ？ | ？ |  | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
この行以降はデータを入力しないでください。
| ※ ピンクの着色をしている項目は、登録必須項目です。 |  |  |  | 凡例
※ また、全ての項目を登録する必要はありません。
※ イエローの着色をしている項目は、入力規則が設定されていません。ご注意ください。
[5 empty] | 診断レベル | Ａ | 対応済み
[6 empty] | Ｂ | 将来対策が必要
| ※<REM>は制御用の文字列です。編集しないでください |  |  |  |  | Ｃ | 緊急対策が必要
[5 empty] | 劣化度 | ａ | おおむね良好
[6 empty] | ｂ | 修繕を要するがその必要性は低い
[6 empty] | c | 修繕または更新等の必要性が高い
[6 empty] | d | 早急な修繕・更新が必要
[5 empty] | 危険度 | 1 | 良好
[6 empty] | 2 | 人身に危険を及ぼす可能性がある箇所があり修繕を要すもの
[6 empty] | 3 | ただちに人身に危険を及ぼす箇所があり早急な修繕を要するもの、またレベル２が多数存在するもの