## 様式３
様式３ 日常点検票
番号 | （い）確認項目 |  |  | （ろ）確認方法 | （は）判定基準 | 支障の有無 |  | 備考
| 敷地及び建物の各部 |  | 確認を要する状況 |  |  | 有 | 無
1 | 建築物の敷地及び地盤面 |  | 敷地内の排水 | 目視により確認 | 排水い不良があること。
2 | 建築物の敷地及び地盤面 |  | 植栽 | 目視により確認 | 植栽に一目で分かる枯れ、傾き、病害虫の発生があること。
3 | 屋根葺き材等 | 屋根葺き材、内装材、外装材、帳壁、パラペット、建具 | タラップ、庇、とい等の外観 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 仕上げ材料、附属物その他に落下のおそれがある亀裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。
4 | 屋根葺き材等 | 高架水槽、冷却塔、手摺、煙突、その他建築物の屋外に取付けるもの | エキスパンションジョイント金物等の外観 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 漏水、変形、さびその他の腐食、シーリングの破断があること。 結合部における緩みがあること。 部材に一目で分かるずれ、変形があること。
5 | 床及び階段 | 共通 | 屋外階段の外観及び固定 | 目視及び触診、歩行により確認 | 歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。
6 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 防火区画の部材の外観 | 目視により確認 | 各部材及び接合部に亀裂その他の損傷があること。
7 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 鉄骨の耐火被覆の外観 | 点検口から目視により確認 | 耐火被覆の剥がれによる鉄骨の露出があること。
8 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 防火区画を構成する床の外観 | 目視により確認 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。
9 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 防火区画を構成する壁の外観 | 目視により確認 | 各部材又は接合部に穴又は破損があること。
10 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火区画を構成する床、壁、柱及びはり | 配管、ダクト等の防火区画貫通処理の外観 | 目視により確認 | 各部材又は接合部に穴又は損傷があること。
11 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー | 防火設備本体と枠の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 防火区画の開口部に設けられた防火設備に変形又は損傷があること。 取付けが堅固でないこと。
12 | 防火区画を構成する各部分（防火戸その他の防火設備を含む）その他防火上主要な部分 | 防火扉、防火シャッター及び防火ダンパー | 防火設備の作動 | 各階の主要な防火設備の閉鎖又は作動により確認 | あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良があること。 感知器との連想に作動不良があること。
13 | 屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための部分 |  | 排水溝の外観 | 目視により確認 | ルーフドレイン及びといに排水不良があること。
14 | 静穏を必要とする室 |  | 静穏に必要な部材の外観 | 目視、聴診及び建具の開閉具合等により確認 | 壁、窓、出入口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分に防音上の支障となる亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。
15 | 建具 | 共通 | 建具の外観及び作動 | 目視及び建具の開閉具合等により確認 | 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良があること。 気密性を損ない、かつ室内環境に悪影響をおよぼす亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。
16 | 建具 | 自動扉その他自動的に開閉するもの | 自動扉の作動 | 目視及び建具の開閉具合等により確認 | センサー、制動装置その他の安全装置に作動不良があること。
17 | 階段、バルコニー等 |  | 階段各部の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 歩行上の支障となるひび割れ、さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。
18 | 階段、バルコニー等 |  | 特別避難階段の付室の窓の外観、固定及び作動 | 目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認 | 外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。
19 | 階段、バルコニー等 |  | 非常用エレベーター乗降ロビーの外気に向かって開くことのできる窓の外観、固定及び作動 | 目視及び触診及び建具の開閉具合等により確認 | 外気に向かって開くことができる窓に開閉不良があること。
20 | 階段、バルコニー等 |  | 避難上有効なバルコニーの手摺等の劣化、損傷 | 目視及びテストハンマー等による打診により確認 | さびその他の腐食があること。 接合部における緩みがあること。
21 | 階段、バルコニー等 |  | 避難器具の外観及び作動 | 目視及び作動により確認 | 避難ハッチに開閉不良があること。 避難器具が使用できないこと。
22 | 階段、バルコニー等 |  | 防護柵の外観 | 目視により確認 | 安全かつ円滑な利用の支障となるおそれがある亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部における緩みがあること。
23 | 階段、バルコニー等 |  | 防煙壁の外観 | 目視により確認 | 防煙壁に亀裂、破損、変形があること。
24 | 屋内及び屋外の案内表示 |  | 案内表示の外観 | 目視により確認 | 容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導することの支障となる亀裂、その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色があること。 脱落があること。
25 | 建築設備 | 共通 | 全ての機器類の作動 | 目視、聴診（異音）、触診（発熱）、振動及び臭気（異臭）により確認 専門業者による点検結果の確認 | 建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能に著しい低下があること。 作動不良があること。 汚損、損傷、返照、変形、異音、異臭、脱落があること。
26 | 建築設備 | 共通 | 基礎、架台の外観 | 目視により確認 専門業者の点検結果の確認 | 基礎、架台部分に亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。
27 | 建築設備 | 設備機器 | 分電盤、動力制御盤、その他電源盤、受変電機器の外観及び固定 | 目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
28 | 建築設備 | 設備機器 | 端子盤の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
29 | 建築設備 | 設備機器 | 照明器具、スイッチ、コンセントの外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
30 | 建築設備 | 設備機器 | 監視カメラの外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
31 | 建築設備 | 設備機器 | 自動火災警報装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
32 | 建築設備 | 設備機器 | 音声誘導装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
33 | 建築設備 | 設備機器 | インターホンの外観及び工程 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
34 | 建築設備 | 設備機器 | トイレ等呼出装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
35 | 建築設備 | 設備機器 | 太陽光発電装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
36 | 建築設備 | 設備機器 | 分力発電装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
37 | 建築設備 | 設備機器 | 構内情報通信網装置の外観及び工程 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
38 | 建築設備 | 設備機器 | 構内交換機（PBX）の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
39 | 建築設備 | 設備機器 | 拡声装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
40 | 建築設備 | 設備機器 | 映像、音響装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
41 | 建築設備 | 設備機器 | 情報表示装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
42 | 建築設備 | 設備機器 | テレビ共同受信装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
43 | 建築設備 | 設備機器 | テレビ電波障害防除装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
44 | 建築設備 | 設備機器 | 駐車場管制装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
45 | 建築設備 | 設備機器 | 入退室管理装置の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
46 | 建築設備 | 設備機器 | 航空障害灯の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
47 | 建築設備 | 設備機器 | 予備電源の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | キュービクルの本体及び接合部に腐食又は緩みがあること。 蓄電池に損傷、腐食、液漏れがあること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷があること。 基礎架台への取付けが堅固でないこと。
48 | 建築設備 | 設備機器 | 外灯の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
49 | 建築設備 | 設備機器 | 電光掲示板の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
50 | 建築設備 | 設備機器 | 構内配電線路の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 亀裂、損傷、偏食、腐食、変形、周囲の沈下、電線の劣化、断線があること。
51 | 建築設備 | 設備機器 | 構内通信線路の外観及び固定 | 必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認 | 亀裂、損傷、偏食、腐食、変形、周囲の沈下、電線の劣化、断線があること。
52 | 建築設備 | 設備機器 | 熱源機器（冷凍機、冷却塔、ボイラー等）の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
53 | 建築設備 | 設備機器 | 製缶類（オイルタンク、ヘッダー、熱交換器、膨張タンク等）の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | 製缶類に腐食又は漏れがあること。 上部に駐車していること。
54 | 建築設備 | 設備機器 | 空気調和機等（空調機、ファンコイル、空気清浄装置等）の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
55 | 建築設備 | 設備機器 | 送風機類の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
56 | 建築設備 | 設備機器 | ポンプ類の外観及び固定 | 目視、振動により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
57 | 建築設備 | 設備機器 | 消火機器（消火器含む）の外観及び固定 | 目視、触診により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 ヘッドに一目で分かる傾き、変形、腐食があること。
58 | 建築設備 | 設備機器 | 中央監視装置の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
59 | 建築設備 | 設備機器 | 自動制御装置の外観及び固定 | 目視により確認 専門業者による点検結果の確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
60 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | ダクト（給排気口含む）の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 ダクト及び接続部に一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は緩みがあること。 給排気口に通気不良があること。
61 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | 防火、防煙ダンパー類の外観、固定及び作動 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 ダンパーに作動不良があること。 感知器との連動に作動不良があること。
62 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | 支持金物の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。
63 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | 配管の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 配管に腐食又は漏水があること。
64 | 建築設備 | 配線、配管及び風道その他のダクト | 配線の外観及び固定 | 目視又は触診により確認 | 安全性又は耐久性を損なう亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 接合部に一目で分かる腐食、損傷又は緩みがあること。 配線に汚損、損傷、偏食、腐食、断線、変形があること。
65 | 建築設備 | 給水設備及び排水設備 | 温熱源機器（ボイラー、湯沸器等）の外観、固定及び作動 | 目視、聴診（異音）、触診（発熱）、振動及び臭気（異臭）により確認 専門業者による点検結果の確認 | 取付けが堅固でないこと。 一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 運転時に異常音、異常な振動又は異常な発熱があること。
66 | 建築設備 | 給水設備及び排水設備 | タンク類の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 本体、架台に損傷、変形、腐食、漏水又は基礎に亀裂があること。
67 | 建築設備 | 給水設備及び排水設備 | 衛生器具の外観及び固定 | 目視及び触診により確認 | 取付が堅固でないこと。 一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。
68 | 煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 |  | 擁壁躯体の外観及び擁壁の水抜きパイプの詰まり | 必要に応じて双眼鏡等を使用して目視により確認 手の届く範囲は必要に応じて棒の挿入により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 一目で分かる亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食があること。 目地部より土砂が流出していること。 水抜きパイプに詰まりがあること。
69 | 煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 |  | 門扉の外観及び作動 | 目視及び触診又は作動により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 亀裂その他の損傷若しくは腐食、接合部における緩みがあること。 一目で分かるさび又は損傷があること又は作動不良があること。
70 | 煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 |  | 鉄塔の外観 | 必要に応じて居双眼鏡等を使用して目視により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 基礎に亀裂、欠損、さび汁があること。 鉄塔に一目で分かる亀裂、変形、塗装の劣化、さびその他の腐食、接合部における緩みがあること。
71 | 煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 |  | 広告塔の外観 | 必要に応じて居双眼鏡等を使用して目視により確認 | 転倒のおそれがある傾斜があること。 基礎に亀裂、欠損、さび汁があること。 広告塔に一目で分かる亀裂、変形、塗装の劣化、さびその他の腐食、接合部における緩みがあること。
72 | 駐車場及び敷地内の通路 |  | 駐車場、車路の外観 | 目視により確認 | 人の通行及び物品の積載に支障を及ぼす亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 コンクリート、タイル、石、アスファルトその他の材料に剥離があること。 出入口ミラー、区分の白線の視認性に支障があること。 車止めにぐらつきがあること。
73 | 駐車場及び敷地内の通路 |  | 歩道、玄関ポーチ等の外観 | 目視及び歩行により確認 | 人の通行及び物品の積載に支障を及ぼす亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。 コンクリート、タイル、石、アスファルトその他の材料に剥離があること。
74 | 災害応急対策を行なう為に必要な建築物等 |  | 水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備の外観 | 目視により確認 | 建築物等の浸水を防御する機能に支障を及ぼすおそれがある亀裂その他の損傷、変形又は腐食があること。
75 | 免震構造又は制震構造の建築物等 |  | 免震装置又は制震装置の外観 | 目視により確認 | 免震又は制震の降下を損なうおそれがある部材及び機構の亀裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがあること。