## 表紙・はじめに
山梨県 県土整備部
営繕工事写真撮影要領・同解説
平成28年3月
県土整備部営繕課
はじめに
本基準は、
国土交通省「営繕工事写真撮影要領」（平成27年版）
を基本に、山梨県県土整備部営繕課版として理解しやすく表現したものであり、国土交通省版との差異が明確になるように、変更した箇所を赤字による表現としている。
なお解説は、
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
「営繕工事写真撮影要領・同解説（平成24年版） 工事写真の撮り方」
を参考に定めた。

## 本編
山梨県 県土整備部 営繕工事写真撮影要領・同解説
（適用範囲）
１． この要領は、公共建築工事標準仕様書等に係る工事写真（電子媒体による提出を含む。）の撮影及び 整理に適用する。
（工事写真の撮影）
２．工事写真の撮影は、次によるものとする。
(1) 撮影対象
主な工事写真の撮影対象を、撮影対象表に示す。
なお、改修工事において対象部位の撤去等を含む場合は、撮影対象表（解体工事編）も参照するものとする。
撮影対象表に記載のない撮影対象は、監督員と協議のうえ決定するものとする。
(2) 撮影箇所
撮影箇所は、撮影の目的や工事内容に応じて監督員と協議のうえ決定するものとする。
(3) 撮影方法
工事写真撮影に当たっては、原則として、次の項目のうち必要な事項を記載した黒板(白板)を文字が判読できるよう撮影対象とともに写し込むものとする。
①工事名
②工事種目
③撮影部位
④寸法、規格、表示マーク
⑤撮影時期
⑥施工状況
⑦立会者名、受注者名
⑧その他
(4) デジタルカメラによる撮影方法
デジタルカメラで撮影する工事写真の場合、上記(3)のほか、有効画素数、記録形式などは、監督員と協議のうえ決定するものとする。
【解説】
・工事の施工によって不可視部分となるなど，後日目視による検査が不可能又は容易でない部分については、施工の完了後においても各施工部位の状況が 確認できるよう撮影すること。 なお、工事現場が設計図書に適合することが確認できれば、監督職員と協議のうえ、撮影は必要最小限の箇所とすることができるものとする。
・有効画素数は、黒板 （白板）の文字及び撮影対象が確認できるよう、130 万画素程度 （記録画素数 1280 ×960）を指標とする。
・不要に有効画素数を大きくすると、ファイル容量が大きくなり、電子媒体が複数枚になるとともに，操作性も低くなるので、目的物及び黒板 （白板）の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数を設定する。
・デジタルカメラで撮影した工事写真のファイル（以下「写真ファイル」という。）の記録形式は、JPEG を標準とし、必要に応じて圧縮率、撮影モード等も協議して決める。
（工事写真の色彩）
３．工事写真はカラーとする。
（工事写真の編集等）
４．工事写真の編集等は、次によるものとする。
(1) 工事写真の信憑性を考慮し、工事写真の編集は認めない。
(2) 工事写真の大きさは、L版(サービスサイズ)程度とする。ただし、監督員が指示するものは、その指 示した大きさとする。
（工事写真の提出部数及び形式）
５．工事写真の提出部数及び形式は次によるものとする。
(1) 工事写真は原則として、工事写真帳を１部、電子媒体を２部、工事完成時に提出する。
(2) 監督員の承諾を受けた場合は、電子媒体に替えてアルバムで提出することができる。
（工事写真の整理方法）
６．工事写真の整理方法は次によるものとする。
(1) 工事写真は、撮影対象表に示すものを工事種目又は分類毎に整理することを標準とし、監督員と協 議のうえ決定するものとする。
(2) 黒板(白板)の判読が困難となる場合又は黒板(白板)を写し込まない場合は、必要事項を記入し、電子 媒体又はアルバムに添付する。
(3) 撮影箇所がわかりにくい場合には、撮影位置図、平面図、構造図等の説明図等を電子媒体又はアル バムに添付する。
【解説】
・工事写真帳およびアルバムはＡ４サイズの用紙にＬ版（サービスサイズ）程度の写真を貼り付け、説明文や説明図等を付けて整理する。
・工事写真帳とは、いわゆる工事内容のダイジェスト版写真帳であり、前項のほか下記のとおり整理し完成届または出来形検査請求書と共に紙で提出する。
① 工事写真帳の表紙様式は図1とする。
図 1 工事写真帳の表紙
②完成または出来形写真：主たる部分（外観は必ず１枚以上） | 10枚程度
③工事中：進捗に応じて、建築工事は外観で基礎工事から打ち上がり外部足場撤去まで | 適宜
進捗に応じて、設備工事は主たる階の主たる工事 | 適宜
④着工前
合計３０枚前後で作成する。改修工事の場合の①・④は、完成または出来形と着工前を対比して整理する。なお、対比して整理できない場合は上記にならうこと。
国庫補助事業等の完了実績用写真は上記①にならい作成するが、依頼課と協議し必要な写真を必要部数提出する。
・アルバムとは電子媒体によらない紙での写真提出形式である。
・電子媒体で提出する場合、原則として工事写真編集ソフト等を使用し、写真ファイルが容易に閲覧できるビューワ等を電子媒体に添付する。また写真ファイル閲覧時のパソコン動作が軽快になるよう保存形式（ビューワと写真ファイルを分けて保存する形式）等を考慮する。
・写真ファイルの整理形式は国土交通省「デジタル写真管理情報基準」に準拠して作成することも可能とする。
（工事写真の電子媒体による提出）
７．電子媒体による提出は、次によるものとする。
(1) 工事写真は、他の工事関係資料とは別の電子媒体に格納し、独立して電子媒体の枚数を数えるもの とする。
(2) 電子媒体のフォーマット形式は、監督員と協議のうえ決定するものとする。
(3) 電子媒体の表記は次によるものとする。
・電子媒体には、「工事名称」、「工事場所」、「契約番号」、「発注担当部署名称」「請負者名称」、「作成年月」、「何枚目／総枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「ＣＤ－Ｒ（ＤＶＤ－Ｒ）フォーマット形式」、「工事写真」を明記する。
・電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。
(4) ウイルス対策は次によるものとする。
・受注者は、電子媒体が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。
・ウイルス対策ソフトは特に指定はしないが、信頼性の高いものを利用する。 最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用する。
・電子媒体の表面には、「使用したウイルス対策ソフト名」、「ウイルス（パターンファイル）定義年月日又はパターンファイル名」、「チェック年月日（西暦表示）」を明記する。
(5) 工事写真のファイル名に使用する文字は次によるものとする。
・一般原則
使用できる半角文字は、JIS X 0201 で規定されている文字から片仮名用図形文字を 除いたラテン文字用図形文字のみとする。
使用できる全角文字は、JIS X 0208 で規定されている文字から数字とラテン文字を 除いた文字のみとする。
・工事写真のファイル名に使用する文字
ファイル名に使用する文字は、半角英数字及び全角文字とする。ファイル名の文字数は、全角文字で 64 文字以内（拡張子を含む）とする。ただし、電子媒体のフォーマットに起因する制限がこれよりも厳しい場合は、電子媒体のフォーマットに起因する制限に従う。
【解説】
・CD-R（一度しか書き込みのできないもの）の提出を原則とする。
・基本的には、1枚のCD-Rに情報を格納する。
・特定のシステムに依存しないフォーマット形式や再生ドライブの普及度を考慮して、DVD-Rも協議により可とする。
・電子媒体には、必要項目を黒文字で表面に直接印刷し、表面に損傷を与えないよう注意する。表面は捺印を行うため白色とする。
・工事写真を格納する電子媒体のフォーマット形式は、日本語のフォルダ名・ファイル名を使用した場合にISO9660を利用することができないことから、電子媒体のフォーマット形式はJOLIET形式（DVD-Rの場合はUDF形式）または請負者と監督員との協議による。
・工事写真と他の工事関係資料の電子媒体を外観上判別するために、図２のとおり工事写真を格納した電子媒体の表面下部に「工事写真」と記載する。
図２ 電子媒体ラベル(例)
・電子媒体は、プラスチックケースに入れて納品する。なお、ケースは５ｍｍ厚以下を原則とする。
（使用文字）
(1) 工事写真のファイルのデータ表現形式
使用文字の一般原則等は本文のとおりであり、工事写真のファイルでの文字の表現方法は、一般原則に従っている。以下に工事写真のファイルでの文字の表現方法を解説する。
① 全角文字
工事写真のファイルのデータ表現形式に示す「全角文字」とはJIS X 0208で規定されている文字から数字とラテン文字を除いた文字をいう。すなわち、全角文字には、漢字、数字、ラテン文字（a ～ z、A ～ Z）、ギリシャ文字、記号などがあるが、このうち全角の数字、ラテン文字は使用できない。全角文字を使用する項目では、必ず半角英数字も併せて使用できるので、「平成24年」といったデータでは“24”を半角文字とする。
② 半角英数字
同じく「半角英数字」とは、JIS X 0201で規定されている文字から片仮名用図形文字(半角カタカナ、日本語文で使用する半角の記号（句点(。)、カギ括弧(「)(」)、読点(、)、中点(・)、濁点(゛)、半濁点(゜)))を除いた文字をいう。
③ 半角英数大文字
同じく「半角英数大文字」とは、「半角英数字」からラテン小文字(a ～ z)を除いた文字をいう。半角英数大文字を使用する項目は、フォルダ名やファイル名といった命名規則が決められている場合があるので、命名規則に従ってデータを入力する。
④ 半角数字
同じく「半角数字」とは、JIS X 0201で規定されている文字のうちの数字(0～9)及び小数点(.)をいう。
(2)留意事項
機種依存文字(例えば、丸囲い数字、ローマ数字、㈱、№、㎏、㎡、地名や人名等の表現で特殊漢字等)、利用者が独自に作成した外字等は、他の端末では表示できない場合があるので使用しない。また、数字やラテン文字は全角、半角を混在して使用すると検索の際に支障があるため、数字やラテン文字は半角文字で統一する。

## 撮影対照表(建築工事編)
撮影対象表（建築工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期
一般共通事項 | 工事現場管理 | 工事関係表示標識等掲示状況 | 着工前・施工中
|  | 養生（既存施設部分、工事目的物の施工済部分） | 施工中
| 発生材 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
| 材料 | 搬入材料の保管状況 | 施工中
| 施工 | 施工の検査 | 検査中
| 着工前の敷地 | 敷地の状況 | 着工前
|  | 近隣建物の状況 | 着工前
| 障害物 | 障害物の形状寸法等 | 発見後
|  | 障害物の処理状況 | 処理後
仮設工事 | 敷地境界 | 敷地境界標識，境界線の状況、立会状況 | 着工前
| 縄張り | 縄張り状況（検査、全景） | 検査中
| ベンチマーク | ベンチマーク検査の状況 | 検査中
|  | ベンチマーク養生の状況 | 検査中
| 遣り方 | 遣り方検査の状況 | 検査中
| 指定仮設等 | 指定仮設の状況、足場等の状況 | 完了時
土工事 | 根切り | 根切りの寸法・形状等の計測状況 | 計測時
| 根切り底 | 支持地盤の土質状況、レベル、床付け状況 | 確認時
| 排水 | 排水設備の状況 | 施工中
| 埋戻し及び盛土 | 締固めの状況（段階的な埋め戻しがわかるもの） | 施工中
|  | 全体の状況 | 施工中
| 建設発生土 | 集積・積込・搬出状況・処理状況（処分先） | 施工中
| 山留め | 材料 | 搬入時
|  | 山留め設置状況 | 施工中
|  | 山留め部材の寸法 | 完了時
|  | 山留め撤去状況 | 撤去後
地業工事 | 材料 | 杭の表示マーク | 搬入時
| 杭の心出し | 杭心位置の確認状況 | 確認時
| 杭の建込み | 鉛直度の測定状況 | 測定時
| プレボーリング | 施工状況 | 施工中
| 既製コンクリート杭地業 | 杭頭の処理状況 | 施工中
|  | 試験杭の立会い状況（試験掘削立会い状況） | 施工中
|  | アースオーガの据付け，掘削の施工状況 | 施工中
|  | 施工状況（認定工法がわかるもの） | 施工中
|  | 貫入量測定状況 | 測定時
|  | 継手の施工状況 | 施工中
|  | 杭周辺固定液の投入状況 | 施工中
|  | 根固め液調合・計量 | 施工中
|  | 根固め液注入状況 | 施工中
|  | 根固め液の試験体の作成状況 | 試験中
|  | 杭頭補強筋 | 施工中
|  | 産業廃棄物処理状況 | 処理時
| 鋼杭地業 | 材料 | 搬入時
|  | 試験杭の立会い状況（試験掘削立会い状況） | 施工中
|  | 施工状況 | 施工中
|  | 継手の施工状況 | 施工中
|  | 貫入量測定状況 | 測定時
| 場所打ちコンクリート杭地業 | 掘削及び建入れの施工状況（施工機器，ケーシング等） | 施工中
|  | 支持地盤及び深さの検査状況 | 検査中
|  | 試験杭の立会い状況（試験掘削時の支持地盤の土質状況） | 試験中
|  | 鉄筋かご，リング，スペーサの形状・寸法 | 測定時
|  | 鉄筋の組立て状況 | 施工中
|  | スライム処理の施工状況 | 施工中
|  | コンクリート試験、品質管理、打設状況（余盛り等） | 施工中
地業工事 | 場所打ちコンクリート杭地業 | 杭頭の処理状況 | 施工中
|  | 産業廃棄物処理状況 | 処理時
| 砂利地業 | 締固め前後の施工状況（締固め用具，高さ等） | 施工中
| 捨てコンクリート地業 | 形状・寸法（大きさ，深さの確認のできるもの） | 確認時
| 床下防湿層 | 梁際ののみ込み，重ね合せ寸法 | 施工中
| 杭の載荷試験 | 荷重確認状況（試験杭、試験） | 試験中
| 地盤の載荷試験 | 荷重確認状況（試験地盤、試験） | 試験中
鉄筋工事 | 材料 | 鉄筋のラベル，ロールマーク | 搬入時
|  | 加工場等での集積保管状況 | 保管中
| 加工・組立て | 配筋（補強筋を含む、寸法・本数）の計測状況 | 計測時
|  | 配筋検査状況 | 検査中
| 養生 | 配筋の養生状況 | 施工中
| ガス圧接 | 圧接端面の状況 | 施工前
|  | 圧接状況 | 施工中
|  | 外観試験状況 | 試験中
|  | 抜取り試験状況 | 試験中
|  | 不良個所の修正状況 | 完了時
|  | 試験片抜取り後の補強状況 | 施工中
| 機械式継手 | 施工状況 | 施工中
|  | 不良個所の修正状況 | 完了時
| 溶接継手 | 施工状況 | 施工中
|  | 溶接部の試験 | 試験中
|  | 不良個所の修正状況 | 完了時
コンクリート工事 | 材料 | 塩化物量・スランプ・空気量の試験状況 | 試験中
|  | 型枠の表示マーク（打放しの場合） | 搬入前
| 試し練り | 試験立会い状況 | 試験中
| 型枠 | 型枠の組立状況 | 施工中
|  | 開口部、貫通孔、埋込み金物 | 施工中
|  | コーンの穴埋め処置 | 検査中
|  | 締付け金物の頭処理（ボルト頭除去，錆止め塗装） | 処理時
| ルーフドレン・スリーブ等の取付け | 取付け（固定）状況 | 施工中
| 打込みの準備 | 打込み前の清掃状況 | 打設前
|  | 打込み前の散水状況 | 施工中
|  | 鉄筋の保護状況 | 施工中
| 輸送管の保持 | 配管ルート全体の保持状況 | 施工前
| 打込み締固め | 打込み・締固め状況（振動機要員数が判るもの）、タンピング状況 | 施工中
|  | こて押さえ状況 | 施工中
| 打継ぎ | 打継ぎ状況 | 打設後
| 養生 | 散水その他の養生の状況 | 施工中
| 品質管理 | 供試体の現場養生の状況 | 養生中
|  | 強度（調合強度管理試験用：２８日）の試験状況 | 試験中
| 打込み後の確認等 | 豆板、空洞、コールドジョイント、有害なたわみ、ひび割れ等 | 確認時
|  | コンクリートの出来形状況 | 検査中
| コンクリートの補修 | 補修材確認状況、補修状況 | 補修後
鉄骨工事 | 材料 | 鋼材の表示マーク（工場） | 搬入時
|  | 高力ボルトの表示マーク | 搬入時
|  | 溶接材の表示マーク（工場、現場） | 搬入時
|  | 耐火被覆材の表示マーク | 搬入時
| 工作一般 | 製作状況 | 施工中
|  | 製品検査状況 | 検査中
| 高力ボルト接合 | 摩擦面の処理，錆の状況 | 搬入時
|  | 締付け機器の確認状況 | 確認時
|  | 一次締め及びマーキングの状況 | 一次締め後
|  | 本締めの状況、マーキングの状況 | 本締め後
|  | 締付け検査 | 検査中
鉄骨工事 | 溶接接合 | 開先の状況 | 施工中
|  | 開先状況の測定状況 | 測定時
|  | 溶接材料の保管状況 | 保管中
|  | 組立て，仮付け溶接の位置 | 施工中
|  | 仮付け溶接の状況 | 施工中
| 溶接接合 | 有害物の除去，母材の状況 | 施工中
|  | 現場溶接の状況 | 施工中
|  | 超音波探傷試験 | 試験中
|  | 浸透探傷試験 | 試験中
|  | 外観試験状況 | 試験中
| スタッド溶接 | スタッドボルト検査状況 | 検査中
| アンカーボルト | ボルトの形状・寸法 | 搬入時
|  | ボルトの保持及び埋込み状況 | 施工中
|  | 柱底均しモルタルの状況 | 施工中
| 搬入及び建方 | 現場の仮置き状況 | 施工中
|  | 建入れの計測状況 | 計測時
|  | 建入れの検査状況 | 検査中
|  | 仮ボルトの状況（ボルト，材の密着等） | 施工中
| 耐火被覆 | ロックウールの厚さの検査状況（ピン等） | 検査中
|  | 張付け状況 | 施工中
コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事 | 材料（コンクリートブロック） | コンクリートブロックの表示マーク | 搬入時
| 工法（コンクリートブロック） | 配筋（壁，まぐさ，がりょう等）及び継手の状況 | 施工中
|  | 縦遣り方の状況 | 検査中
|  | ブロック積状況 | 施工中
|  | モルタル及びコンクリートの充填状況 | 施工中
| 材料（ＡＬＣパネル） | ＡＬＣパネルの表示マーク | 搬入時
|  | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中
| 工法（ＡＬＣパネル） | パネルの建込み状況 | 施工中
|  | ＡＬＣパネル取付け金物及び開口部の補強状況 | 施工中
| 材料（押出成形セメント板） | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中
| 工法（押出成形セメント板） | 取付け状況 | 施工中
防水工事 | 防水材料 | 材料の表示のマーク（可使期間のわかる表示） | 搬入時
|  | 防水材料の入荷数量 | 搬入時
|  | 防水材料の残量及び使用済み容器 | 施工後
| 防水層下地 | 水勾配の状況，突起の除去・欠損部の補修状況 | 施工前
|  | 出隅・入隅の面取りの状況、成形緩衝材施工状況 | 施工前
|  | 下地面の乾燥状況 | 施工前
| プライマー塗り | プライマー塗りの施工状況 | 施工中
| ルーフィング張り | アスファルトの溶融 | 施工中
|  | 各層の張付け状況、（出隅・入隅・ドレン回り等の増張り，捨張り，重ね幅，立ち上が り部，端部、コンクリート打継ぎ個所等） | 施工中
| 断熱工法 | 施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
| 防水層の保護 | 断熱材及び絶縁用シートの材料 | 搬入時
|  | 保護コンクリートの溶接金網の敷込み | 施工中
| 伸縮調整目地 | 施工状況(下部が床面に着いているもの等) | 施工中
| その他 | アスファルト防水施工票 | 完了時
| 材料（シーリング） | シーリング用材料の表示マーク（可使期間のわかる表示） | 搬入時
| 工法（シーリング） | 目地等の形状・寸法（幅及び深さ等） | 施工前
|  | 下地の清掃状況 | 施工前
|  | プライマ・バックアップ材又はボンドブレーカの施工状況 | 施工中
| シーリング材の試験 | 試験の状況 | 試験中
石工事 | 材料 | 石の種類、寸法、石厚、裏面処理 | 搬入時
| 下地ごしらえ | 下地組の状況 | 完了時
|  | 取付け金物の状況 | 施工中
| 取付け | 裏込めモルタルの充填状況 | 施工中
タイル工事 | 材料 | タイルの表示マーク | 搬入時
|  | 下地モルタルの乾燥状態，散水の施工状況 | 施工中
| 工法 | 水湿しの状況 | 施工中
|  | タイルの張付け状況 | 施工中
|  | 伸縮調整目地の施工状況 | 施工中
|  | 先付けタイル施工状況 | 施工中
タイル工事 | 検査 | 打診検査の実施状況 | 検査中
|  | 接着力試験の実施状況（屋外及び屋内吹抜け部分） | 検査中
木工事 | 材料 | 木材(集成材等)の表示マーク | 搬入時
|  | 木材の含水率測定状況 | 搬入時
|  | 防腐・防蟻処理材の表示マーク | 搬入時
|  | 防虫処理材の表示マーク | 搬入時
| 工法 | 継手・仕口の組立て状況 | 施工中
|  | 防腐・防蟻剤の塗布状況 | 施工中
|  | 施工状況（床組、壁組、建方） | 施工中
|  | 諸金物・アンカーボルトの設置状況 | 施工中
屋根及びとい工事 | 材料 | 屋根材料・といの表示マーク | 搬入時
| 工法 | 屋根の施工状況（留付けピッチ，重ね幅等の判るもの） | 施工中
|  | といの継手及び下がり止めの状況 | 施工中
|  | 防火区画を貫通する箇所の穴埋めの施工状況 | 施工中
|  | 天井・壁内の防露の施工状況 | 施工中
|  | ルーフドレンの取付け状況 | 施工中
金属工事 | 材料 | 各材料の表示マーク | 搬入時
|  | 各部材の材質・形状・寸法・表面処理 | 搬入時
| 軽量鉄骨天井下地及び 軽量鉄骨壁下地 | 壁下地設置高さ、部材の間隔、 | 施工中
|  | 補強の状況（天井開口、壁出入り口開口等） | 施工中
|  | 溶接部分の錆止めの施工状況 | 施工中
| その他の部分の工法 | 各材料・工法毎の部材の間隔及び補強状況 | 施工中
|  | 見え隠れ部分の施工状況 | 施工中
左官工事 | 材料 | 使用材料の表示マーク（可使期間のわかる表示）等 | 搬入時
|  | 材料の入荷数量 | 搬入時
|  | 材料の残量及び使用済み容器 | 施工後
| 工法 | 下地処理，水洗い状況 | 施工中
|  | 異種下地接続部の処理状況 | 施工中
|  | 下塗りの表面状況・乾燥状況 | 確認時
|  | ひび割れ箇所の補修状況 | 施工中
|  | 水勾配の確認状況 | 確認時
|  | モルタル塗り，プラスター塗りの施工状況 | 施工中
|  | 仕上塗材仕上げの施工状況 | 施工中
|  | 吹抜け材吹抜けの施工状況 | 施工中
|  | セルフレベリング材塗りの施工状況 | 施工中
建具工事 | 材料 | 建具の種類、形状、寸法等 | 搬入時
|  | ガラスの種類、寸法、厚さ等 | 搬入時
| 工法 | 材料・見え隠れ部の塗装 | 施工中
|  | アンカーの施工状況 | 施工中
|  | 枠回りのモルタル詰めの状況 | 施工中
|  | 網入りのガラスの小口の防錆処理の状況 | 施工中
|  | ガラスのはめ込み状況 | 施工中
カーテンウォール工事 | 工法 | 検査状況（型枠、配筋） | 検査中
|  | 取付け金物の施工状況 | 施工中
|  | 建込み状況 | 施工中
|  | 主要部材の取付け状況 | 施工中
|  | 製品の検査 | 検査中
塗装工事 | 材料 | 塗料の表示マーク（可使期間のわかる表示） | 搬入時
|  | 塗装材料の入荷数量 | 搬入時
|  | 塗装材料の残数量及び使用済み容器 | 施工後
塗装工事 | 材料 | 塗装材料の使用量確認状況 | 施工後
| 工法 | 素地ごしらえの施工状況 | 施工中
|  | 錆止塗料塗りの施工状況（工場塗装を含む） | 施工中
|  | 見隠れ部の施工状況 | 施工中
|  | 各工法ごとの施工状況（塗り回数が判るよう、同一箇所のもの） | 施工中
内装工事 | 材料 | 各材料の表示マーク | 搬入時
|  | 各材料の材質・形状・寸法 | 搬入時
内装工事 | 工法 | 下地の状況（乾燥等） | 施工前
|  | ビニル系床シート・床タイルの施工状況 | 施工中
|  | 塗り床の施工状況 | 施工中
|  | カーペット敷きの施工状況 | 施工中
|  | 石こうボード，その他ボード及び合板の施工状況（継目処理，留付けピッチ、下張り 状況が判るもの） | 施工中
|  | 壁紙張りの施工状況 | 施工中
ユニット及びその他工事 | フリーアクセスフロア | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況 | 施工中
| 可動間仕切り | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況（固定状況） | 施工中
| 移動間仕切り | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況（補強、ハンガーレール固定状況） | 施工中
| トイレブース | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況 | 施工中
| 階段滑止め | アンカーの施工状況 | 施工中
| ブラインド | 施工状況 | 施工中
| カーテン | 取付け金物施工状況 | 施工中
| プレキャストコンクリート | 取付け状況 | 施工中
| 間知石積み | 形状、裏込めコンクリート、透水層の施工状況 | 施工中
| 敷地境界石標 | 設置位置の確認状況 | 確認時
| その他 | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況 | 施工中
排水工事 | 材料 | 材料の表示マーク | 搬入時
| 工法 | 掘削状況，深さ | 施工中
|  | 根切り底の状況 | 施工中
|  | 山留めの状況 | 施工中
|  | 排水管，桝，ふた，グレーチング等の施工状況 | 施工中
|  | 埋戻しの状況 | 施工中
| 通水試験 | 試験状況 | 試験中
舗装工事 | 路床 | 締固めの施工状況 | 施工中
|  | 締固め後の高さの計測状況 | 計測時
|  | 支持力比試験の状況 | 試験中
| 路盤 | 各層の敷均し厚さ（回数が判るもの） | 施工中
|  | 締固め後の高さ及び厚さの計測状況 | 計測時
|  | 締固め度の検査状況 | 検査中
| アスファルト舗装 | アスファルト乳剤の散布状況 | 施工中
|  | アスファルト混合物の敷均し状況（敷均し温度） | 施工中
|  | アスファルト混合物の締固め状況 | 施工中
|  | 切取り検査の状況，厚さ | 検査中
| コンクリート舗装 | 溶接金網の施工状況 | 施工中
|  | コンクリートの打設状況 | 施工中
|  | 目地の施工状況 | 施工中
|  | 厚さ検査の状況，厚さ | 検査中
| カラー舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| 透水性アスファルト舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| 排水性アスファルト舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
舗装工事 | ブロック系舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| 街きょ、縁石及び側溝等 | 施工状況 | 施工中
| 砂利敷き | 厚さ | 施工中
植栽及び屋上緑化工事 | 材料 | 樹木（養生の状態） | 搬入時
|  | 客土（土質の判るもの） | 搬入時
| 工法 | 客土の厚さ | 施工中
植栽及び屋上緑化工事 | 工法 | 植樹の施工状況（植え穴，支柱） | 施工中
|  | 芝張り及び吹付けは種の施工状況 | 施工中
| 材料（屋上緑化工事） | 屋上緑化システム各構成層の材料 | 搬入時
|  | 屋上緑化システム各構成層の施工状況 | 施工中
昇降機工事 | 機材（エレベーター） (駆動装置等、かご、乗場、昇降 路内機器、安全装置) | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
| 施工（エレベーター） | 耐震措置状況（固定，昇降路内突出物に対する保護装置） | 施工中
|  | 取付位置（地震感知器，乗場ボタン，操作盤，安全装置他） | 施工中
|  | 防火区画処理（三方枠等） | 施工中
|  | その他（機械室内部各部寸法，空調等，フック他） | 施工後
| 機材（エスカレーター） (構造体、駆動装置、踏段、欄干、 乗降口) | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
| 施工（エスカレーター） | 取付状況（受梁，吊り元，踏段） | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格・銘板等） | 試験前
|  | 受電盤・主回路、制御器、配線・配管等の試験状況 | 試験中
|  | 負荷試験，調速機の作動試験 | 試験中
|  | 頂部隙間、緩衝器との距離、ピット深さ、検査状況 | 検査中
一般共通事項（改修工事） | 改修前の状況 | 改修前の状況 | 着工前
| 施工数量調査 | 施工数量調査の状況 | 調査中
その他は一般共通事項による
仮設工事 | 既存部分 | 養生 | 養生中
その他は仮設工事による
防水改修工事 | 既存防水層 | 撤去及び下地の補修状況 | 施工中
| 工法（防水） | 施工状況 | 施工中
| シーリング材の試験 | 接着性試験状況 | 試験中
| 工法（シーリング改修） | 各種工法施工状況、可使期間のわかる表示 | 施工中
| 工法（とい改修） | 施工状況 | 施工中
| 工法（アルミニウム笠木改修） | 施工状況 | 施工中
その他は防水工事、屋根及びとい工事、金属工事による
外壁改修工事 | 材料 | 注入材料（可使期間のわかる表示） | 搬入時
| 工法（樹脂注入工法） | コア抜取りによるひび割れ部分の注入状況の検査状況 | 検査中
| 工法（充填工法） | 充填材の仕上がり状態及び硬化状態の検査状況 | 検査中
| 工法（その他の注入工法） | 注入材料の注入、固着状況検査 | 検査中
| 工法（タイル張替工法） | 打診、接着力試験状況 | 試験中
| 工法（塗仕上げ外壁改修） | 既存除去状況 | 施工中
その他はコンクリート工事、左官工事、タイル工事、塗装工事による
建具改修工事 | 工法（かぶせ工法） | 既存枠、あと施工アンカー施工状況 | 施工中
| 工法（撤去工法） | 撤去、あと施工アンカー施工状況 | 施工中
その他は建具工事による
内装改修工事 | 軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨壁下 地 | 既存埋込みインサートの引き抜き試験 | 試験中
| 既存の壁、床、天井 | 撤去及び下地処理状況 | 施工中
| 有害物質を含む材料処理 | 撤去及び下地処理状況 | 施工中
その他はタイル工事、木工事、左官工事、内装工事、塗装工事による
塗装改修工事 | 既存塗膜の処理 | 除去及び下地処理状況 | 施工中
その他は塗装工事による
耐震改修工事 | 材料 | 各種耐震改修工事材料 | 搬入時
| あと施工アンカー | 施工確認試験の状況 | 試験中
| 工法（グラウト工事） | 圧入準備状況 | 試験中
耐震改修工事 | 工法（柱補強工事） | 鋼板等の組立て検査状況 | 検査中
| 工法（免震改修工事） | 施工状況 | 施工中、検査中
|  | 仕上げ状況 | 試験中
| 工法（制震改修工事） | 施工状況 | 施工中、検査中
その他は鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事による
環境配慮改修工事 | 材料 | 各種環境配慮工事材料 | 搬入時
| 吹付アスベスト | 施工状況、作業場の隔離状況、除去物の処理状況 | 施工中
| アスベスト含有建材の処理 | 施工状況 | 施工中
| 断熱アスファルト防水改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 外断熱改修工事 | 施工状況 | 施工中
| ガラス改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 断熱・防露改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 屋上緑化改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 透水性アスファルト舗装改修工 事 | 施工状況 | 施工中
その他は防水工事、建具工事、内装工事、植栽及び屋上緑化工事、舗装工事による

## 撮影対照表(電気工事編)
撮影対象表（電気設備工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期
一般事項 | 着工前の状況 | 敷地及び周辺の状況等、工事関係表示標識等掲示状況 | 着工前・施工中
| 改修前の状況 | 改修前の状況 | 着工前
| 環境対策、安全対策 | 実施状況（現場内、第三者対策、その他） | 施工中
|  | 法令等に基づく措置状況 | 施工中
| 障害物 | 障害物の位置、形状、寸法等 | 発見後
|  | 障害物の処理状況 | 処理時
|  | 障害物の処理後の状況 | 処理後
| 発生材 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況 | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄場） | 廃棄時
| 仮設 | 機材置き場、足場、養生等の状況 | 施工中
|  | 指定仮設の状況 | 施工中
| 躯体穴開け等 | 鉄筋、埋込配管の探査の状況 | 施工時
|  | はつり及び穴開け作業の状況 | 施工時
撤去工事 | 機器、盤類及び配線等 | 撤去対象の機器、盤類及び配線等の状況 | 施工前
|  | 配線等の切断及び撤去の状況 | 施工中
|  | 機器及び盤類の解体・搬出の状況 | 施工中
機器等の改造 | 機器及び盤類 | 改修前の状況 | 施工前
|  | 改修の状況 | 施工中
|  | 改修後の状況 | 施工後
機器等の取外し | 機器及び盤類 | 取外し前の状況 | 施工前
|  | 取外し機器の整備状況 | 施工中
|  | 取外し機器の保管状況 | 施工中
スリーブ、インサート工事 | 機材 | 材質、外形、寸法、水切りつば等 | 施工前
| 施工 | 取付状況（位置、間隔、鉄筋補強、貫通部の処理） | 施工中
接地工事 | 機材 | 接地材料の種類、材質、寸法等 | 搬入時
| 施工 | 接地極の埋設状況 | 施工中
|  | 接地線の建物構造体への接続状況 | 施工中
塗装工事 | 機材 | 塗料等の仕様、規格、表示マーク等 | 施工前
| 施工 | 塗装の作業状況（塗装過程） | 施工中
配管工事 | 機材 | 電線保護物類（付属品共）の種類、規格、マーク等 | 搬入時
| 施工 | コンクリート埋設配管のふ設及び盤等への立上げの状況 | 施工中
|  | 隠ぺい配管（二重天井内等）のふ設状況 | 施工中
|  | 軽量間仕切壁内配管のふ設状況 | 施工中
|  | ボックス等の取付状況 | 施工中
|  | 金属ダクト及び金属トラフのふ設状況 | 施工中
|  | 金属線ぴのふ設状況 | 施工中
|  | ケーブルラックのふ設状況 | 施工中
|  | 建物引込配管の止水処置状況 | 施工中
|  | 防火区画貫通部の処置状況 | 施工中
配線工事 | 機材 | 電線・ケーブル等の種類、規格、表示マーク等 | 搬入時
|  | 接続材及び端末処理材の種類、規格、表示マーク等 | 搬入時
| 施工（共通） | 配線の接続及び絶縁処理の状況 | 施工中
|  | 耐熱配線及び耐火配線の接続処理状況 | 施工中
|  | 機器等への配線の接続状況 | 施工中
|  | ボックス内の配線の収容状況 | 施工中
|  | 高圧ケーブル等の端末処理の作業状況 | 施工中
配線工事 | 施工（共通） | UTPケーブルのふ設及び成端の状況 | 施工中
|  | 光ファイバーケーブルのふ設及び接続の状況 | 施工中
|  | 平形保護層配線のふ設状況 | 施工中
|  | ライティングダクトのふ設状況 | 施工中
|  | 金属ダクト内の配線ふ設状況 | 施工中
|  | バスダクトのふ設状況 | 施工中
|  | 隠ぺい配線（二重天井内）のふ設状況 | 施工中
|  | 配線ピット内の配線ふ設状況 | 施工中
|  | ケーブルラック上の配線ふ設状況 | 施工中
|  | OA床内の配線ふ設状況 | 施工中
|  | 防火区画貫通部の処理状況 | 施工中
| 施工（電熱設備） | 電熱線等のふ設の状況（電熱設備） | 施工中
|  | 電熱線等の接続及び絶縁処理の状況（電熱設備） | 施工中
| 施工（駐車場管制設備） | ループコイルのふ設状況 | 施工中
搬入・据付け工事 | 機材 | 主要機器及び盤類等の種類、仕様、銘板、規格等 | 搬入時
| 施工（共通） | 主要機器及び盤類等の搬入据付けの状況 | 搬入時
|  | 主要機器及び盤類等のアンカーボルト等の取付状況 | 施工中
|  | RC壁取付の埋込形盤の型枠及び鉄筋補強等の状況 | 施工中
|  | 軽量間仕切壁取付の埋込形盤の取付状況 | 施工中
| 施工（電力設備） | 照明器具等の取付状況 | 施工中
|  | 配線器具等の取付状況 | 施工中
|  | 分電盤、制御盤等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 受雷部（突針、棟上導体等）の取付状況 | 施工中
|  | 避雷導線の建物構造体への接続状況 | 施工中
| 施工（受変電設備） | 配電盤等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（電力貯蔵設備） | 直流電源装置、UPS等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（発電設備） | ディーゼル発電装置、ガスタービン発電装置等の設置及び配管・配線接続の状況 | 施工中
|  | 発電装置の配管（排気、給油等）の施工状況 | 施工中
|  | 太陽光発電装置、風力発電装置等の設置及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（通信・情報設備） | 端子盤、機器収納ラック等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 電話交換機等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 情報表示装置、映像・音響装置等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | モニター架、監視カメラ等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 増幅器架、スピーカー等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | TVアンテナ、ヘッドエンド装置等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | TVアンテナ取付予定位置での電界強度測定の状況 | 施工中
|  | 駐車場管制装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 防犯・入退室管理装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 受信機、感知器等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（中央監視制御設備） | 中央監視制御装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（医療関係設備） | ナースコール装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
基礎工事 | 施工 | 根切りの寸法、床付け、山止め等の状況 | 施工中
|  | 型枠の形状及び寸法等、配筋の状況 | 施工中
外構工事 | 機材 | 外構工事機材の種類、規格、寸法等 | 搬入時
| 施工 | 地中管路の掘削及びふ設の状況 | 施工中
外構工事 | 施工 | ハンドホール及びマンホール等の掘削、型枠及び配筋等の状況 | 施工中
|  | 電柱等の掘削及び建柱の状況 | 施工中
|  | 電柱支線等の取付状況 | 施工中
|  | 外灯等の取付状況 | 施工中
|  | 屋外油配管（発電機用）等のふ設状況 | 施工中
|  | 貯油槽（地下タンク）の設置状況 | 施工中
総合調整 | 機材 | 測定器等の試験用機材（仕様、規格、銘板、合格認定書等） | 試験前
| 試験 | 接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、照度測定等の状況 | 試験中
|  | 光ファイバーケーブルの伝送損失測定の状況 | 試験中
|  | UTPケーブルの伝送品質測定の状況 | 試験中
|  | 受変電設備等の耐圧試験、継電器試験、動作試験等の状況 | 試験中
|  | 直流電源装置、UPS等の動作試験の状況 | 試験中
|  | 発電機の負荷試験及び油配管等の圧力試験の状況 | 試験中
|  | 通信・情報設備の機能試験等の状況 | 試験中
|  | 中央監視制御設備の機能試験等の状況 | 試験中
|  | ナースコール装置の機能試験等の状況 | 試験中
その他 | 完成時写真 | 電気室、機械室等（機器配置及び配線の状況） | 完成時
|  | 事務室、上級室（室内設備の状況） | 完成時

## 撮影対照表(機械工事編)
撮影対象表（機械設備工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期
搬入・据付工事 | 機材（衛生） | 規格、銘板、保管状況等 | 搬入時
| 施工（衛生） | 施工（空調）の項による外，次による。
|  | 取付状況（耐火カバー他）、配管接続状況、養生 | 施工時
|  | タンク類の清掃・消毒 | 施工時
|  | 消火設備における機器、配管等の法定基準等の確認 | 施工時
| 試験（空調・衛生） | 機器（点火，耐圧，能力，騒音，その他試験状況） | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | タンク類（内部防錆被膜，満水，水圧等） | 試験開始時 試験中 試験終了時
屋外・土工事 | 施工（土工事） | 土止め状況、掘削溝形状、埋設深等寸法、埋設土、埋設表示用テープ、埋設標等 | 施工時
| 機材（地業工事） | 砂利等サイズ、施工用機材 | 搬入時
| 施工（地業工事） | 砂利地業厚さ、締め固め作業状況、捨てコン寸法等 | 施工時
| 機材（コンクリート工事） | コンクリート品質（スランプ高さ等）、鉄筋サイズ | 搬入時
| 施工（コンクリート工事） | 配筋状況、現場練り作業、打設状況、養生 | 施工時
自動制御設備工事 | 機材 | 自動制御設備・中央監視制御装置（形状，寸法確認，銘板，付属品，養生，保管状 況） | 搬入時
| 施工 | 配線状況（接合状況，露出部分保護，埋設配線等） | 施工時
|  | 機器類（取付位置，水平垂直勾配等，耐震措置） | 施工時
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
|  | 試験状況（動作，絶縁抵抗他) | 試験中
ガス設備工事 | 機材（配管・管継手付属品・ 計器その他） | 規格（表示マーク，種別，口径）、保管状況 | 搬入時
|  | 機器類（規格，銘板，合格認定証等） | 搬入時
| 施工（配管） | 施工状況（吊り・支持，建物導入部，火気にたいする防護措置，埋設深さ，埋設表示 用テープ，埋設標，防食措置） | 施工中
| 施工（機器等） | 取付位置、固定方法、据付状況 | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板，合格認定証等） | 試験前
|  | 試験状況（気密，点火他） | 試験開始時 試験中 試験終了時
さく井設備工事 | 機材 | 機器類（形状，規格，銘板，保管状況等） | 搬入時
| 施工 | 事前調査（現場状況，電気探査状況） | 施工前
|  | 掘削（施工状況，水止め方法，泥水処理の状況等） | 施工中
|  | 電気検層（実施状況） | 掘削終了後
|  | 砂利充てん（使用砂利，遮水措置等） | 施工中
|  | 仕上げ（井水洗浄，スワビング，安定状態） | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
|  | 揚水試験（予備揚水，段階揚水，連続揚水，水位回復試験）の実施状況 | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | 水質試験，水の採取状況 | 試験中
し尿浄化槽設備工事 | 機材（ユニット形） | 形状、規格、能力形式、認定証、銘板等 | 搬入時
| 施工（ユニット形） | 土工事・基礎工事（屋外・土工事の項参照） 設置作業状況（設置，水平確認，水締め，埋戻し） | 施工中
| 試験 | 水張り，満水，水圧，通水，空気圧試験 | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | 各機器単独動作試験状況 | 試験中
|  | 通水・総合運転試験状況 | 試験中
昇降機設備工事 | 機材（エレベーター） (駆動装置等、かご、乗場、昇降 路内機器、安全装置) | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
昇降機設備工事 | 施工（エレベーター） | 耐震措置状況（固定，昇降路内突出物に対する保護装置） | 施工中
|  | 取付位置（地震感知器，乗場ボタン，操作盤，安全装置他） | 施工中
|  | 防火区画処理（三方枠等） | 施工中
|  | その他（機械室内部各部寸法，空調等，フック他） | 施工後
| 機材（エスカレーター） (構造体、駆動装置、踏段、欄干、 乗降口) | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
| 施工（エスカレーター） | 取付状況（受梁，吊り元，踏段） | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格・銘板等） | 試験前
|  | 受電盤・主回路、制御器、配線・配管等の試験状況 | 試験中
|  | 負荷試験，調速機の作動試験 | 試験中
|  | 頂部隙間、緩衝器との距離、ピット深さ、検査状況 | 検査中
機械式駐車設備工事 | 機材（駆動装置、構造体、搬器、 運転操作盤、制御盤、安全装置） | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
| 施工 | 耐震措置の状況 | 施工中
| 試験 | 絶縁抵抗、性能試験 | 試験時
医療ガス設備工事 | 機材 | 配管・管継手付属品・計器その他（配管工事の項を参照） | 搬入時
|  | 機器類（規格・銘板等） | 搬入時
| 施工（配管） | 施工状況（吊り・支持，配管の識別） | 施工中
|  | 各種接合工法（施工状況，品質管理状況） | 施工中
|  | 溶接（施工状況，品質管理状況） | 施工中
| 施工（機器等） | 取付位置，固定方法 | 施工中
|  | 機器類（搬入・据付工事を参照） | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験中
|  | 試験状況(系統，気密，配管内洗浄度，作動及び性能他） | 試験開始時 試験中 試験終了時
総合調整 | 機材 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
| 試験 | 機器試験（着火） | 試験時
|  | 配管試験（放水，圧力，水質） | 試験時
|  | 総合試験（風量，騒音，水量，温度，湿度，振動その他） | 試験時
その他 | 完成時写真 | 機械室（機器・配管状況，主配管設備状況等） | 完成時
|  | 便所・洗面所（衛生器具設置状況等） | 完成時
|  | 上級室（室内設備状況等） | 完成時
|  | 事務室等（FCU，吹出口設置状況等） | 完成時
|  | 屋上（機器・配管設置状況等） | 完成時

## 撮影対照表(解体工事編)
撮影対象表（解体工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期
一般共通事項（解体工事） | 解体前の状況 | 解体前の状況（敷地、周辺施設、解体施設）、地中埋設物の状況 | 着工前
| 施工数量調査 | 施工数量調査の状況 | 調査中
| 法令等に基づく測定等（必要な場 | 測定機器 | 設置時
| 合） | 測定等の状況 | 測定中
その他は一般共通事項による
仮設工事 | 騒音等の養生その他 | 養生、散水、仮囲い等 | 施工中
| 山留め・地盤改良等 | 材料 | 搬入時
|  | 設置状況 | 施工中
|  | 部材等の寸法 | 完了時
|  | 撤去状況 | 撤去後
その他は仮設工事による
解体施工 | 事前措置 | 解体重機（低騒音対応等）マーク | 施工中
| 建築設備（※） | 撤去状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 内装材 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 外装材 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 屋根葺き材等 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 躯体 | 上部解体状況 | 施工中
|  | 地下解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 埋戻し状況 | 施工中
| 基礎及び杭 | 基礎解体状況 | 施工中
|  | 杭解体状況 | 施工中
|  | 存置物の確認状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 基礎解体後の埋戻し状況 | 施工中
|  | 杭撤去後の埋戻し状況 | 施工中
| 構内舗装等 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 存置物の確認状況 | 施工中
|  | 埋戻し状況 | 施工中
| 地下埋設物及び埋設配管 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 存置物の確認状況 | 施工中
|  | 埋戻し状況 | 施工中
| 解体後の整地 | 地ならし、埋戻し及び盛り土状況（段階的な埋め戻しが解るもの） | 施工中
|  | 地ならし、埋戻し及び盛り土状況 | 完了後
建設廃棄物 | 建設廃棄物の処理 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
特別管理産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物の処理 | 保管、集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は建設廃棄物の処理による
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の除去及び処理 | 除去 | 施工中
|  | 保管、集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は特別管理産業廃棄物の処理による
特殊な建設副産物 | 特殊な建設副産物の処理 | 保管、集積状況 | 施工中
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 施工中
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は建設廃棄物の処理による
（※） 建築設備撤去状況については、撮影対象表（電気設備工事編）撤去工事及び同（機械設備工事編）撤去工事等による。

## 電子媒体ラベル(工事写真)
工事名称：○○○建設工事
工事場所：△△市×× １－２－３
契約番号： 営繕課第16-0100号
発注担当部署名称：山梨県県土整備部営繕課
請負者名称：◎◎◎工業株式会社
作成年月：平成28年12月
| 何枚目／総枚数 |  | １／１
監督員 |  |  |  | 現場代理人
印 |  |  |  | 印
ウィルス対策ソフト名
ウィルス定義年月日ｏｒパターンファイル名
チェック年月日
CD-Rフォーマット形式：JOLIET
工事写真

## 写真帳表紙
工 事 写 真 帳 | [7 empty] | （ 完成 ・ 出来形 回 ） |  |  | 完成・出来形のいずれかに○を付ける
発注者 | ： | 山梨県知事 後藤 斎
工事番号 | ： | 営繕課－ | 16 | － | 0100 | 号
事業名 | ： | ×××建設費
工事名 | ： | ○○○建設工事
工事箇所 | ： | △△市×× １－２－３
工期 | ： | 着工 |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 完成 |  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
使用カメラの仕様 | ： | メーカー名 | ：
|  | 機種 | ：
|  | 画素数 | ：
使用プリンタの仕様 | ： | メーカー名 | ：
|  | 機種 | ：
|  | 解像度 | ：
写真編集ソフト | ： | メーカー名 | ：
|  | ソフト名 | ：
請負者 | ： | ◎◎◎工業株式会社