## 建築（鉄筋）
自主検査表の作成例であり、現場に併せて適宜修正をすること。
[8 empty] | 施工開始日 | 施工完了日
|  |  |  | 工区 |  |  | 階 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日
施工部位平面図
設計図書自主検査 |  |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  |  | 合格 不合格
| （設計図・仕様書・配筋基準図） | 事前検討時の懸案事項がフォローされている |  |  | 合格 不合格
|  | 施工方法との整合性 |  |  | 合格 不合格
施工前自主検査 |  |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 鋼材受入検査 | ・化学的性質、機械的性質は、 |  |  | 合格 不合格
JIS G 3112の適合品 であること
（ミルシート、ロールマーク確認）
2 | 材料保管状況 | ・錆、泥がつかないようシート養生が |  |  | 合格 不合格
してあること
材料加工時自主検査 |  |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 形状、寸法精度 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
2 | 末端部折曲げ形状 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
[8 empty] | 施工開始日 | 施工完了日
|  |  |  | 工区 |  |  | 階 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日
施工部位平面図
施工完了（鉄筋組立完了）自主検査 |  |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
共通 |  |  |  |  | 合格 不合格
1 | 定着長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格
2 | 継手長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格
3 | 継手位置 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格
4 | 鉄筋相互の間隔 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格
5 | 鉄筋の被り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  | 合格 不合格
基礎
1 | 材質の確認 | ・発注書とミルシート、ロールマークが合致 |  |  |  | ミルシート、ロールマークの写真
2 | 主筋の状況 | ・径、配列（Ｘ、Ｙ方向）、本数、フック |  |  | 合格 不合格
・設計図書・仕様書・配筋基準図通り
3 | 基礎、底盤、フープ、 | ・径、ピッチ、フック、溶接箇所、かぶり厚さ |  |  | 合格 不合格
| スターラップ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り
4 | スペーサの取付 | ・設計かぶり寸法＋ふかし寸法のものを |  |  | 合格 不合格
使用していること
5 | スラブ、土間 | ・径、本数、ピッチ、定着と継ぎ手長さ、端部、かぶり厚さ |  |  | 合格 不合格
・設計図書・仕様書・配筋基準図通り
6 | 基礎梁貫通部の補強筋 | ・計画通りに配筋されている |  |  | 合格 不合格
| スラブ、土間開口部 | ・計画通りに配筋されている |  |  | 合格 不合格
7 | 壁差筋 | ・径、ピッチ、定着長さ、端部、交差部、開口補強 |  |  | 合格 不合格
|  | ・計画通りに配筋されている |  |  | 合格 不合格
柱
1 | 主筋の状況 | ・径、配列（Ｘ、Ｙ方向）、本数が |  |  | 合格 不合格
・設計図書・仕様書・配筋基準図通り
2 | 帯筋の状況 | ・径、寸法が設計かぶり厚さを考慮した加工寸法であること |  |  | 合格 不合格
|  | ・爪の曲がりが設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格
|  | ・移動しないよう結束されていること |  |  | 合格 不合格
3 | スペーサの取付 | ・設計かぶり寸法＋ふかし寸法のものを |  |  | 合格 不合格
使用していること
|  | ・１辺につき２段、各段２ヵ所 |  |  | 合格 不合格
取りつけてあること
壁
1 | 縦筋、横筋の状況 | ・径、ピッチ、定着長さ、端部が設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格
2 | 開口部補強 | ・径、本数、長さ、位置が設計図書通りで |  |  | 合格 不合格
あること
3 | 誘発目地部処理 | ・径、間隔が設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格
4 | 幅止め筋 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
5 | スぺーサ | ・設計かぶり寸法＋ふかし寸法のものを使用していること |  |  | 合格 不合格
|  | ・使用個数は適性か |  |  | 合格 不合格
[8 empty] | 施工開始日 | 施工完了日
|  |  |  | 工区 |  |  | 階 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日
施工部位平面図
施工完了（鉄筋組立完了）自主検査 |  |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
共通 |  |  |  |  | 合格 不合格
1 | 定着長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
2 | 継手長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
3 | 継手位置 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
4 | 鉄筋相互の間隔 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
5 | 鉄筋の被り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
梁
1 | 主筋の状況 | ・Ｘ、Ｙ方向の上下関係は設計図書通りで |  |  | 合格 不合格
あること
|  | ・径、本数は設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格
|  | ・主筋継手位置が設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格
2 | スターラップの状況 | ・径、寸法が設計かぶり暑さを考慮した加工寸法であること |  |  | 合格 不合格
|  | ・爪の曲がりが設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格
|  | ・梁下端筋と助筋が結束されて移動しない |  |  | 合格 不合格
3 | スリーブの補強筋 | ・径、長さ、本数、定着が設計 図書通り |  |  | 合格 不合格
であること
4 | 腹筋、幅止め筋 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
5 | スペーサ | ・設計かぶり寸法＋ふかし寸法のものを |  |  | 合格 不合格
使用していること
|  | ・1.5ｍ以内に配置されていること |  |  | 合格 不合格
[8 empty] | 施工開始日 | 施工完了日 | 所 長 | 現 業 長 | 工事主任 | 担 当 者
|  |  |  | 工区 |  |  | 階 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日
施工部位平面図
施工完了（鉄筋組立完了）自主検査 |  |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
共通 |  |  |  |  | 合格 不合格
1 | 定着長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
2 | 継手長さ | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
3 | 継手位置 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
4 | 鉄筋相互の間隔 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
5 | 鉄筋の被り | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
床
1 | 主筋の状況 | ・径、ピッチが設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格
|  | ・主筋の位置が所定の位置にあること |  |  | 合格 不合格
|  | ・ベンド位置が設計図書通りであること |  |  | 合格 不合格
2 | 上階壁立上り筋の位置 | ・継ぎ手長さ、定着長さが確保されている |  |  | 合格 不合格
3 | 開口部、隅部ひび割れ補強 | ・設計図書・仕様書・配筋基準図通り |  |  | 合格 不合格
4 | スペーサ | 使用個数は適性か |  |  | 合格 不合格
鉄筋工事自主検査表 （1）
掘削・山止め工事自主検査表
鉄筋工事自主検査表 （2）
掘削・山止め工事自主検査表
鉄筋工事自主検査表 （3）
掘削・山止め工事自主検査表
鉄筋工事自主検査表 （4）

## 建築（コンクリート）
自主検査表の作成例であり、現場に併せて適宜修正をすること。
[7 empty] | 施工開始日 | 施工完了日
|  |  | 工区 |  |  | 階 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日
施工部位平面図
設計図書自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 強度及び調合条件 | 設計図書、設計基準強度以上 |  | 合格 不合格
2 | 生コン業者の選定 | JIS表示許可、運搬時間、品質管理状況 |  | 合格 不合格
3 | 試し練り | コンクリートの品質確認、配合計画書の内容検討 |  | 合格 不合格
4 | 敷地条件、近隣状況の確認 | 予定数量が打設できる計画であること |  | 合格 不合格
施工前自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 打設場所、数量、仕様の確認 | 打設できる状況にあること |  | 合格 不合格
2 | ポンプ車の配置 | 第3者災害、騒音対策、受け取り検査等 |  | 合格 不合格
3 | 打設順序 | コールドジョイントの防止、打ち足し時間間隔 |  | 合格 不合格
4 | 打設前の準備確認 | ・ポンプ車の台数 |  | 合格 不合格
|  | ・コンクリート工事の人員配置 |  | 合格 不合格
|  | ・振動期の台数 |  | 合格 不合格
|  | ・コンクリート運搬車の配車 |  | 合格 不合格
5 | 事前清掃 | 水洗い、型枠の水湿し |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 締め固め バイブレーター | 挿入角度・間隔は良いか |  | 合格 不合格
2 | 叩き | 人員配置（開口部周り・鉄筋密集部） |  | 合格 不合格
3 | 突付き | バイブレーターの入らない部分の替わり |  | 合格 不合格
4 | スラブタンピング | 荒均し状況は良いか |  | 合格 不合格
5 | 豆板の対策 | できやすい部位の周知徹底、打設後確認 |  | 合格 不合格
6 | 打ち込み時間 | 外気温25℃未満・120分以内 |  | 合格 不合格
|  | 外気温25℃以上・90分以内 |  | 合格 不合格
7 | 打設要領 | 柱、外壁、梁、スラブの打設要領の徹底 |  | 合格 不合格
施工完了自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 片付 | 残コンクリートの処理 |  | 合格 不合格
|  | 鉄筋付着コンクリートの洗い |  | 合格 不合格
|  | 型枠清掃 |  | 合格 不合格
2 | 養生 | 散水養生（打設面及び外壁面） |  | 合格 不合格
|  | 耐衝撃養生（早期材齢で振動・外力を受けていない） |  | 合格 不合格
|  | 保温養生（外気温－２℃以下になるとき） |  | 合格 不合格
3 | 豆板（じゃんか）の補修要領 | 豆板、コールドジョイントができたとき |  | 合格 不合格
コンクリート工事自主検査表

## 建築（型枠）
自主検査表の作成例であり、現場に併せて適宜修正をすること。
[7 empty] | 施工開始日 | 施工完了日
|  |  | 工区 |  |  | 階 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日
施工部位平面図
設計図書自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  | 合格 不合格
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされている |  | 合格 不合格
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格
|  | 開口部の納まりと寸法 |  | 合格 不合格
|  | 誘発目地の位置、寸法 |  | 合格 不合格
|  | 打継ぎ位置 |  | 合格 不合格
2 | 強度計算書 | 各部位の強度、たわみ |  | 合格 不合格
施工前自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 親墨の確認 | 管理値 |  | 合格 不合格
2 | 子墨と鉄筋の確認 | 鉄筋の所定被り厚さ確保 |  | 合格 不合格
（管理値は設計図書、基準書、協議等による）
3 | 型枠材の品質 | 著しい汚れ、破損、変形がないこと |  | 合格 不合格
工程管理、安全管理、 材料管理、
施工時自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 目地位置 | 所定の位置に入っている |  | 合格 不合格
2 | 開口部 | 所定の位置に入っている |  | 合格 不合格
施工完了（型枠組立完了）自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 柱、壁型枠建入精度 | 倒れ（管理値） |  | 合格 不合格
2 | 外壁型枠頂部の通り精度 | 通り（管理値） |  | 合格 不合格
3 | 階高寸法 | 基本レベルと各階床レベルの差（管理値） |  | 合格 不合格
4 | 建物コーナー型枠建入精度 | 平面位置及び倒れ（管理値） |  | 合格 不合格
5 | 鉄筋の被り厚さ | 鉄筋の所定被り厚さ確保 |  | 合格 不合格
|  | （管理値は設計図書、基準書、協議等による） |  | 合格 不合格
6 | スラブ引き間隔 | 間隔（管理値） |  | 合格 不合格
7 | 壁控え支保工間隔 | 間隔（管理値） |  | 合格 不合格
8 | 型枠緊結状況 | 押引き材のゆるみ、締付金物の配置 |  | 合格 不合格
9 | 支保工 | ゆるみ、変形等 |  | 合格 不合格
|  | 計画図との合致 |  | 合格 不合格
10 | 面木・目地棒 | 計画図との合致 |  | 合格 不合格
11 | 各種配管、BOX、埋め込み金物 | 位置・数量、計画図との合致 |  | 合格 不合格
12 | 木片、おがくず、泥等 | 除去できていること |  | 合格 不合格
13 | CON打設中の変形防止 | 立会いによる異状の監視 |  | 合格 不合格
14 | 型枠の取り外し | 存置期間（管理値） |  | 合格 不合格
15 | 梁下、スラブの支柱取り外し | 存置期間（管理値） |  | 合格 不合格
型枠工事自主検査表

## 機械（排水配管）
自主検査表の作成例であり、現場に併せて適宜修正をすること。
|  |  | 工区 |  |  | 階
屋内排水配管工事 自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料の確認
| ① 配管類の確認 | 目視（施工計画書との整合） |  | 合格 不合格
| ② 継手類の確認 | 目視（施工計画書との整合） |  | 合格 不合格
| ③ 接合材類の確認 | 目視（施工計画書との整合） |  | 合格 不合格
| ④ 消耗品類の確認 | 目視（施工計画書との整合） |  | 合格 不合格
2 | 管加工、接合方法等
| ① 切断方法の確認 | 目視 |  | 合格 不合格
| ② 切断面の仕上り状況 | 目視（切断面の角度、バリ取りの状況） |  | 合格 不合格
| ③ 管口の養生 | 目視 |  | 合格 不合格
3 | 管の材質、口径、位置及び勾配
① 材質、口径
| ・ビニル管（ＶＰ） | 目視 |  | 合格 不合格
| ・耐火二層管（ＶＰ） | 目視 |  | 合格 不合格
| ② 位置 | メジャー等による測定（施工図との整合） |  | 合格 不合格
| ③ 勾配 | 勾配計による測定（施工計画書との整合） |  | 合格 不合格
～65φ → 1/50以上
75φ、100φ → 1/100以上
4 | 管の支持間隔支持固定及び振れ止め支持方法
① 支持固定方法
| ・横走り管 | 吊り金物及び形鋼振れ止め支持の確認 |  | 合格 不合格
(施工計画書との整合）
| ・立て管 | 形鋼振れ止め支持及び固定の確認 |  | 合格 不合格
(施工計画書との整合）
| ② 支持間隔 | メジャー等による測定(施工計画書との整合）
| ・横走り管（支持） | ～80φ → 1.0m以下 |  | 合格 不合格
100φ～ → 2.0m以下
| ・ 〃 （振れ止め） | 25φ～40φ → 6.0m以下 |  | 合格 不合格
50φ～100φ → 8.0m以下
| ・立て管（振れ止め） | 各階１ヶ所以上 |  | 合格 不合格
5 | 通気管の取り出し位置及び接続高さ
| 取出し位置の確認 | 目視（施工図との整合） |  | 合格 不合格
| 取出し角度の確認 | 排水横枝管等より垂直ないし45°以内 |  | 合格 不合格
6 | 防火区画貫通部の処理
| 耐火二層管施工状況 | 継手目地部の隙間の確認（施工計画書） |  | 合格 不合格
| 貫通部の穴埋め状況 | モルタル穴埋めされているか |  | 合格 不合格
7 | 防水層貫通部の処理
| 貫通部の処理状況 | 防水処理がおこなわれているか（施工計画書） |  | 合格 不合格
8 | 間接排水の排水口空間
| 排水口空間の確認 | 機器のあふれ縁より排水管径の２倍以上 |  | 合格 不合格
（飲用受水槽の場合150mm以上）
9 | 伸縮継手、満水継手
| 満水継手の確認 | 各階毎に設置されているか（施工図） |  | 合格 不合格
| 伸縮継手の確認 | 管伸縮に考慮した位置の確認（施工図他） |  | 合格 不合格
・躯体貫通部または貫通部付近
10 | 試験
| 満水試験 | 30分以上（施工計画書） |  | 合格 不合格
| 写真撮影 | 日時等がわかる黒板がはいっているか |  | 合格 不合格
配管工事
自主検査表

## 電気（配管・配線）
自主検査表の作成例であり、現場に併せて適宜修正をすること。
|  |  | 工区 |  |  | 階
合成樹脂管配線 自主検査 |  |  | 検査日 |  |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 隠蔽配管の敷設
| ① 敷設ﾙｰﾄ | 施工図による |  | 合格 不合格
| ② 位置ﾎﾞｯｸｽ及びｼﾞｮｲﾝﾄ | 造営材等に取付ける、点検できない場所に施設 |  | 合格 不合格
| ﾎﾞｯｸｽ | してはならない
| ③ 一区間の曲げ箇所数及び | 4箇所以下、270度を超えない |  | 合格 不合格
曲げ角度の計
| ④ 管の曲げ半径 | 管内径の6倍以上、90度を超えない |  | 合格 不合格
| ⑤ 管の支持 | ｻﾄﾞﾙ、ｸﾘｯﾌﾟ、ﾊﾝｶﾞ、合成樹脂製ﾊﾞﾝﾄﾞ等 |  | 合格 不合格
| ⑥ 軽量間仕切内の支持 | ﾊﾞｲﾝﾄﾞ線、合成樹脂製ﾊﾞﾝﾄﾞ、専用支持用具等 |  | 合格 不合格
| ⑦ 配管の支持間隔 | 1.5m以下 |  | 合格 不合格
| ⑧ 接続点付近での支持 | 管相互の接続点の両側、管とﾎﾞｯｸｽ等の接続点 |  | 合格 不合格
及び管端に近い箇所で固定する
2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ埋込配管の敷設
| ① 敷設ﾙｰﾄ | 施工図による |  | 合格 不合格
| ② 位置ﾎﾞｯｸｽ及びｼﾞｮｲﾝﾄ | 造営材等に取付ける、点検できない場所に施設 |  | 合格 不合格
| ﾎﾞｯｸｽ | してはならない
| ③ 一区間の曲げ箇所数及び | 4箇所以下、270度を超えない |  | 合格 不合格
曲げ角度の計
| ④ 管の曲げ半径 | 管内径の6倍以上、90度を超えない |  | 合格 不合格
| ⑤ 管の支持 | ﾊﾞｲﾝﾄﾞ線、専用支持用具等 |  | 合格 不合格
| ⑥ 配管の支持間隔 | 1m以下、曲り部分は0.5m以内 |  | 合格 不合格
| ⑦ 接続点付近での支持 | 管相互の接続点の両側、管とﾎﾞｯｸｽ等の接続点 |  | 合格 不合格
から0.3m程度
⑧ 一般事項
| ・ﾀﾞﾌﾞﾙ配筋部の配管 | ﾎﾞｯｸｽ付近を除きﾀﾞﾌﾞﾙ配筋の間に入れる |  | 合格 不合格
| ・床配筋又は壁配筋と平行 | 配筋から30mm以上 |  | 合格 不合格
する配管の間隔
| ・管相互の間隔 | 30mm以上 |  | 合格 不合格
| ・柱はりの主筋との間隔 | 梁面より100mm以上 |  | 合格 不合格
⑨ 柱及び梁廻りの配管
| ・梁の横断配管 | ﾌｰﾌﾟ間に１本 |  | 合格 不合格
| ・壁付きでない梁の横断箇所 | 柱から梁せい以内は避ける |  | 合格 不合格
⑩ 柱への配管
| ・鉛直方向の配管 | 柱内鉛直には配管しない |  | 合格 不合格
| ・直交方向の配管 | 柱に横断貫通配管しない |  | 合格 不合格
| ・ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ等の配置 | 柱躯体へのスイッチボックス等は設けない |  | 合格 不合格
⑪ 梁への配管
| ・材軸方向の配管 | 材軸方向の配管はしない |  | 合格 不合格
| ・材軸と直交方向の配管 | 柱面より500mm以内の範囲に配管は設けない |  | 合格 不合格
|  | 梁主筋の内側に通し、主筋との開きを確保する |  | 合格 不合格
|  | 梁主筋と直角に通す（横走りの禁止） |  | 合格 不合格
|  | 配管相互の中心間隔は、あばら筋間隔以上とする |  | 合格 不合格
| ・鉛直方向の配管 | 鉛直方向に貫通しない |  | 合格 不合格
| ・ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ等の配置 | 梁躯体へのスイッチボックス等は設けない |  | 合格 不合格
⑫ 壁への配管
| ・外壁及び耐震壁の配管 | PF16以下、配管ピッチは500mm以上 |  | 合格 不合格
| ・耐震ｽﾘｯﾄ部の配管 | 耐震ｽﾘｯﾄ部に貫通配管しない |  | 合格 不合格
| ・横走り配管 | 1m以内 |  | 合格 不合格
| ・一般壁の配管 | 中心間隔は、壁縦筋間隔以上 |  | 合格 不合格
| ・その他 | 蛇行配管は行わない、縦筋に添わせない |  | 合格 不合格
⑬ 床版への配管
| ・梁面からの離隔 | 500mm以内に1.0ｍを越える配管は設けない |  | 合格 不合格
| ・配管どうしの交差 | 鉄筋交差部では行わない |  | 合格 不合格
| ・配管相互の中心間隔 | 70mm以上 |  | 合格 不合格
| ・平行配管 | 相互の間隔が300mm以内は２本まで |  | 合格 不合格
| ・その他 | 蛇行配管は行わない |  | 合格 不合格
| ⑭ PF管のつぶれ防止 |  |  | 合格 不合格
| ⑮ 立上り部の養生 |  |  | 合格 不合格
3 | 露出配管の敷設
| ① 敷設ﾙｰﾄ | 施工図による |  | 合格 不合格
| ② 位置ﾎﾞｯｸｽ及びｼﾞｮｲﾝﾄ | 造営材等に取付ける、点検できない場所に施設 |  | 合格 不合格
| ﾎﾞｯｸｽ | してはならない
| ③ 一区間の曲げ箇所数及び | 4箇所以下、270度を超えない |  | 合格 不合格
曲げ角度の計
| ④ 管の曲げ半径 | 管内径の6倍以上、90度を超えない |  | 合格 不合格
| ⑤ 管の支持 | ｻﾄﾞﾙ、ｸﾘｯﾌﾟ、ﾊﾝｶﾞ等 |  | 合格 不合格
| ⑥ 配管の支持間隔 | 1m以下 |  | 合格 不合格
| ⑧ 接続点付近での支持 | 管相互の接続点の両側、管とﾎﾞｯｸｽ等の接続点 |  | 合格 不合格
及び管端に近い箇所で固定する
| ⑨ 管の防水処理 | 雨水侵入防止処理、管端を下向きに曲げる |  | 合格 不合格
4 | 管の接続
| ① 配管相互の接続 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの接続状況 |  | 合格 不合格
| ② ﾎﾞｯｸｽ等との接続 | ｺﾈｸﾀの接続状況 |  | 合格 不合格
| ③ 金属管等との接続 | ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの接続状況 |  | 合格 不合格
5 | 配管の養生及び清掃
| ① 管端の養生 | ｷｬｯﾌﾟ取付け、ﾃｰﾌﾟ巻き等 |  | 合格 不合格
| ② 管路の清掃、導通確認 | 型枠取外し後及び通線前 |  | 合格 不合格
6 | 位置ﾎﾞｯｸｽ及びｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ
| ① 取付け位置及び高さ | 施工図による |  | 合格 不合格
| ② 余分な穴あけの処理 |  |  | 合格 不合格
| ③ 隠ぺい部分のﾎﾞｯｸｽ固定 |  |  | 合格 不合格
| ④ 軽量鉄骨部分のﾎﾞｯｸｽ固定 |  |  | 合格 不合格
| ⑤ 配管との接続 |  |  | 合格 不合格
| ⑥ 結露防止 |  |  | 合格 不合格
| ⑦ 内部養生 |  |  | 合格 不合格
| ⑧ 絶縁ｾﾊﾟﾚｰﾀ | 通信・情報設備の配線と共有する場合 |  | 合格 不合格
7 | プルボックス
| ① 支持方法 | ｽﾗﾌﾞ等の構造体につりﾎﾞﾙﾄ等で取付ける |  | 合格 不合格
| ② 支持点数 | 4箇所以上 |  | 合格 不合格
| ・長辺300mm以下 | 2箇所 |  | 合格 不合格
| ・長辺200mm以下 | １箇所 |  | 合格 不合格
| ③ 支持材 | 9mm以上のつりﾎﾞﾙﾄ、平座金及びﾅｯﾄ |  | 合格 不合格
| ④ 電線の損傷防止 | 内部突起物への措置 |  | 合格 不合格
| ⑤ 絶縁ｾﾊﾟﾚｰﾀ | 通信・情報設備の配線と共有する場合 |  | 合格 不合格
8 | 通線
| ① 電線の引入れ | 電線相互のよじれ、被覆の損傷の有無 |  | 合格 不合格
| ② 垂直管路内の支持間隔 | 〇〇m以下 |  | 合格 不合格
| ③ 回路種別の表示 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ内等 |  | 合格 不合格
配管・配線 自主検査表